
HVZD
直流接地故障测试仪

使

用

说

明

书

武汉超高压科技有限公司

地址：武汉市东西湖区金银潭现代企业城B7栋
电话：027-65655885 

传真：027-83805885 

网址：www.whehv.com

邮箱: ehv@whehv.com
尊敬的顾客:

 感谢您使用本公司生产的直流系统接地故障测试仪。在初次使用该测试仪前，请您详细地阅读使用说明书，将可帮助您正确使用该测试仪。

[image: image1.png]- P e 2 HRET
JE by .
#l % #
: | [mvEs
il v
EEEE | mewp || BSEE




我们的宗旨是不断地改进和完善公司的产品，因此您所使用的仪器可能与使用说明书有少许差别。若有改动，我们不一定能通知到您，敬请谅解！如有疑问，请与公司售后服务部联络，我们定会满足您的要求。

[image: image8.emf]
由于输入输出端子、测试接线柱等均有可能带电，您在插拔测试线、电源插座时，可能产生电火花，小心电击。为避免触电危险，务必遵照说明书操作！
慎重保证
本公司生产的产品，在发货之日起三个月内，如产品出现缺陷，实行包换。一年（包括一年）内如产品出现缺陷，实行免费维修。一年以上如产品出现缺陷，实行有偿终身维修。
安全要求
请阅读下列安全注意事项，以免人身伤害，并防止本产品或与其相连接的任何其它产品受到损坏。为了避免可能发生的危险，本产品只可在规定的范围内使用。
只有合格的技术人员才可执行维修。
—防止火灾或人身伤害
使用适当的电源线。只可使用本产品专用、并且符合本产品规格的电源线。
正确地连接和断开。当测试导线与带电端子连接时，请勿随意连接或断开测试导线。
产品接地。本产品除通过电源线接地导线接地外，产品外壳的接地柱必须接地。为了防止电击，接地导体必须与地面相连。在与本产品输入或输出终端连接前，应确保本产品已正确接地。
注意所有终端的额定值。为了防止火灾或电击危险，请注意本产品的所有额定值和标记。在对本产品进行连接之前，请阅读本产品使用说明书，以便进一步了解有关额定值的信息。
·请勿在无仪器盖板时操作。如盖板或面板已卸下，请勿操作本产品。
使用适当的保险丝。只可使用符合本产品规定类型和额定值的保险丝。
避免接触裸露电路和带电金属。产品有电时，请勿触摸裸露的接点和部位。
在有可疑的故障时，请勿操作。如怀疑本产品有损坏，请本公司维修人员进行检查，切勿继续操作。
请勿在潮湿环境下操作。
请勿在易爆环境中操作。
保持产品表面清洁和干燥。
－安全术语
警告：警告字句指出可能造成人身伤亡的状况或做法。


小心：小心字句指出可能造成本产品或其它财产损坏的状况或做法。

目  录


- 5 -一、产品概述


- 6 -二、工作原理


- 7 -三、技术指标


- 8 -四、仪器结构


- 12 -五、注意事项


- 12 -六、装箱清单




一、产品概述

    直流系统接地故障测试仪是新一代直流接地故障查找仪。它能够适用于任何电压等级的直流系统，配备了高精度的检测钳表，通过对多种信号的高效处理大大提高了检测范围与抗干扰能力；采用了优秀的算法和先进的模糊控制计算理论，将被检测绝缘支路的优势程度以数值的形式表示出来，充分体现了人工智能的优越性；对于接地点位置的断定，它们更是拥有准确的判断力，每次检测都能够指出接地点位置及方向。

    本装置以系统安全为首要前提，按行业标准的最高要求，以可靠的低频信号方式进行检测，并在现场进行了大量的实际应用，对系统无任何影响。

    发电厂、变电站的直流系统为控制、保护、信号和自动装置提供电源，直流系统的安全连续运行对保证发供电有着极大的重要性。由于直流系统为浮空制的不接地系统，如果发生两点接地，就可能引起上述装置误动、拒动，从而造成重大事故。因此当发生一点接地时，就应在保证直流系统正常供电的同时准确迅速地探测出接地点，排除接地故障，从而避免两点接地可能带来的危害。

    直流系统接地故障测试仪用于在不断电情况下查找发电厂、变电站直流系统接地点的准确位置。各种类型的接地故障，均能迅速地查找出接地点，准确率达到100％。

    本仪器与国内外同类型的仪器相比具有以下优点：

使用简单。本仪器只需打开电源开关就可直接使用，无需别的按键操作。

安全可靠。本仪器无需停浮充电机及其它一切电源，对直流系统没有任何影响。

适用电压等级多。直流系统220V、110V、48V、24V都可以使用。

适用范围广。任何类型电厂、变电站、煤矿、化工厂等供电部门都可使用。

携带方便，信号接收器自带电池，无需外接电源，可以随身携带到任何地方查找接地点。

直流系统不断电查找接地点，不影响系统正常工作。

抗干扰能力强，克服了系统分布电容的影响。

智能化充电管理，减少充电时间，延长电池寿命。
二、工作原理
    用于在不断电情况下查找发电厂、变电站直流系统接地点的准确位置。该仪器在原理上引入一种全新的探测方法----波形分析法，其主要特点和优点：检测灵敏度高、排查系统分布电容能力强、不断电查找、不影响系统正常运行、抗干扰能力强、安全可靠等。

波形分析法，就是利用在直流母线与地之间加入一种特定的周期性电压信号，通过卡钳式探头探测各支路电流，分析、计算电流信号基波与谐波的相位及相位差，进而判断是否存在接地故障及接地故障点。

本装置由信号发生器、信号接收器和信号采集器（卡钳）三部分组成。在查找直流系统故障时，三者须同时配合使用。

本信号发生器不采用传统的LC或RC的振荡电路，而采用全新的数字技术，因而具有信号稳定的特点。该信号发生器由单片机、A/D转换电路、信号放大滤波电路、功率放大及隔直电路、输出反馈及保护等部分组成，其实现原理图如下：

[image: image9.emf]
信号发生器原理图

[image: image2.png]3 0 T

ESRE

o B o o

v
A

BRES

BT





信号接收器原理图
三、技术指标

1、信号发生器

输出信号频率：2.5Hz

信号空载输出电压：±20V±5%

信号电压幅值误差：<5%

信号短路输出电流：≤80mA

输出口抗冲击能力：400V直流冲击

电源电压：AC220V±10%

电压频率：50Hz±5%

输入保险：2A

最大功率：3W

体积：300mm×270mm×200mm

2、信号接收器

信号电流检测灵敏度：0.5mA

信号发生器阻抗：40KΩ
最大输出电流：2.5毫安

接收器显示：数字0-19

体积：210mm×100mm×32mm

A钳口尺寸：Φ50mm

B钳口尺寸：Φ7mm×9mm

3、整机

检测最大接地电阻：300KΩ

接地电阻测量精度：0-4.5KΩ       误差≤0.5KΩ

                     4.5KΩ-300KΩ  误差≤10%
四、仪器结构

1、整机构成

[image: image3.jpg]



①信号发生器     ②信号接收器     ③A钳（大钳）

      ④B钳（小钳）    ⑤信号输出线     ⑥电源线

2、信号发生器（见图1）

[image: image4.jpg]



图1 信号发生器面板图示意图

【电源输入】：信号发生器工作时需要外接AC220V电源，该电源插座下部方框内有一保险丝（2A）。

【电源开关】：开机时将开关标有“I”的一端按下，关机时将另一端标有“O”的一端按下。

【输出指示】：打开电源后信号发生器即开始输出信号，信号输出正常时，输出指示灯会闪烁，表示有正常低频电压输出。

【信号输出】：信号输出口。使用时插入输出引线，通过其输出信号。

信号发生器的接入：

    信号输出引线插入信号发生器，红夹夹母线，黑夹接地线。确定信号发生器正确接好后，打开信号发生器电源开关。

根据直流系统接地故障的情况，将信号发生器接到靠近蓄电池输出端的母线和地线上。已检测到有接地但回路走向较远的支路，为提高检测精度，可把信号发生器接在离故障区域更近的支路始端的直流保险出口处，或回路下面的直流小母线上。检测时，应使信号发生器始终接在直流支路的电源端，而故障检测器和钳表始终在直流支路的负荷端进行检测。

3、信号接收器

信号接收器面板(见图２) 

[image: image5.jpg]REBF

R K

EREFAH
LR,
I i, B
TG, st T
[EENE TR T

———





图2　信号接收器面板图

【A钳接口】：接标记为“A”的接收钳，此钳为大钳。

【B钳接口】：接标记为“B”的接收钳，此钳为小钳。

【液晶屏】：点阵式液晶显示器。

【电源开关】：开机或者关机均按“ON/OFF”键。

信号接收器的使用：

    用卡钳分别钳在与故障母线相联的各个主回路上，并分别看液晶显示器显示情况。绝缘值由低到高用0-19显示，01表示绝缘较差，19表示绝缘良好。当液晶显示器显示一较低的数值时，便可确定故障出现在此主回路上，然后再将卡钳分别测与故障主回路相联的各分支路，通过液晶显示器状态确定故障支路，依次类推，用同样的方法便可找到最终的故障支路。

    检测出接地支路后，对具体接地故障点进行定位检测。用户在检测时，可以采取二分法进行故障区域的检测定位。在每次检测后，故障区域均按二分取点方式进行下一次的检测定位，以便迅速地检测出具体的接地故障点；假设在A处检测时有接地状况，在B处检测时没有接地状况，就可以判断接地故障点在A-B之间。同时可根据馈线电缆走向和设备连接情况，对故障支路的各个馈线入口分别进行检测，找出故障支路，进一步将故障定位。

    本仪器所配卡钳可用来测量母线上的电流、馈线上的电流，其灵敏度极高。由于其灵敏度高，在手拿卡钳抖动时，可能因磁通变化而造成故障检测仪显示数据不稳定。因此，测量时应尽量拿稳卡钳或钳住馈线后松开手，让它固定在测试位置，直到测量到稳定的数据为止。

4、信号输出线

红色引线接故障母线端。黑色引线接地。红色插头插入信号发生器的“L”端，黑色插入“[image: image6.jpg]


”

[image: image7.png]



图3 信号输出线示意图

五、注意事项

由于装置是精密仪器，在运输、使用和存放时要小心轻放，各部件要防止摔、跌等强烈震动。

信号源应加在故障母线和地上。

本仪器钳型卡钳只能卡直流回路不能卡交流回路。

当各个支路都无明显接地时，应注意接地点是否在供电部分，例如蓄电池、充电机等部位。

在检测过程中，钳表和信号接收器不用时请关闭电源，以延长电池的使用时间。

信号接收器电量不足时，应及时更换电池，以提高检测的准确性。

由于钳表的灵敏度很高，检测时不要用手握钳表，应让钳表处于静止状态，以免影响检测准确度。

六、装箱清单

	1
	信号发生器
	1台

	2
	信号接收器
	1台

	3
	A接收钳
	1把

	4
	B接收钳
	1把

	5
	信号输出引线
	1套

	6
	电源线
	1根

	7
	电池
	5节

	8
	2A保险管
	2个

	9
	铝合金箱
	1个

	10
	防爆箱
	1个

	11
	使用说明书
	1份

	12
	检测报告
	1份

	13
	合格证/保修卡
	1份




