HRLC瓦斯继电器自动测试仪                              武汉超高压科技有限公司

HRLC

瓦斯继电器自动测试仪

使

用

说

明

书

武汉超高压科技有限公司

地址：武汉市东西湖区金银潭现代企业城B7栋

电话：027-65655885
传真：027-83805885  

网址：www.whehv.com

E-mail: ehv@whehv.com
目    录

2

一·HRLC瓦斯继电器测试仪的特点

2

二·HRLC瓦斯继电器测试仪系列产品内别及结构简洁

三·微机测控箱面板控制位置及功能说明
2
四·主要技术性能
9
五·仪器的操作
10
16

六·仪器维护及维修

七·产品成套
17
八·贮存及运输
17


1、HRLC型产品的特点

      1.1流速测量采用压差法测脉冲流速的原理，能很好的模式变压器内部故障情况。该方法经（原能源部电力司）组织全国专家技术评审认为：测试原理先进，测量离散率小，误差符合要求，适合现场使用，很多推广使用价值。

    1.2采用东北,华中，云南的 中和计量基础，可在 全国范围内使用。新产品中增加了误差修正装置，使测量精度符合全国内外标准效验台检验的要求。

    1.3先进的智能化设计，使得产品自动化程度高，测试功能更强，对被测试品具有更好的适应性。

1.4 和老产品相比，HRLC系列产品的整机集成化程度更高。方便用户携带。使用。高清度的液晶屏的提示功能，使得用户使用更加简,明了。

2 HRLC系列产品内别及结构简洁

     为适应电气设备的不断发展，更新，本校验仪形成系列话产品，以满足不同用户对国内外多种气体继电器测试校验、主要型号如下：

      HRLC型气体继电器校验仪：出厂时预置了QJ-（25 50 80）型气体继电器实验程序。

      本系列产品主要由微机测控箱, 气体继电器校验台组合而成。实物图直观的给出了产品那个的外观形态。

3 微机测控箱面板控制位置及功能说明

      配套软件完成测试系统所需的继电器参数的维护工作。测试主机中多能实现的各种测试气体继电器的对象的测试组成一组数据，形成数据文件，并下载到测试系统主机，在进行继电器各项特性测试时这些参数完成相应的控制和检侧，现实不同类型继电器的特性测试。所形成的数据文件也可以保存到计算机中，一边以后使用。软件与测试主机之间通过RS232进行通讯。本软件会不定期进行审计。请留意相关信息，在使用本系统前请检查您的计算机是否串口通讯设备（9针的232串行通讯口）

          软件启动后，主界面如下图：

[image: image15.png]



其中最上面的：

1是主菜单，系统的各项功能都有对应的现实：

2 是工具栏按钮，系统的常用功能都被安排在这里

3 是数据表显示区及一般参数显示区

4 是联机情况显示区

3 1 继电器曲线文件的建立和保存

    （1）新建文件

     建立以个空的继电器数据表文件，以便存放继电器测控参数和主机远行的其他参数。

     （2）打开文件 

打开一个已经保存在计算机中的文件，一遍进行进一步处理。 

[image: image2.png]wame Gew o ~@oo-

e





(3)保存

将正在处理的文件保存到计算机中，其文件名保持不变。如果是新建立的文件则提示输入新的文件名。

（4）另存为

   将正在处理的文件改一个名称存到计算机中，选中后软件会提示输入新的文件名。

3.2参数表维护

  此功能对参数表中的各继电器型号的测试参数进行维护。

[image: image3.png]



（1）增加新型号

点此功能软件弹出参数输出窗口，根据继电器型号的对应参数录入即可。

[image: image4.png]



（2）修改型号数据

先点要修改的型号，选择此功能既弹出参数修改窗口。

（3）删除当前型号

如果有不需要的型号数据，可使用此功能删除。先点要删除的型号，然后选择此功能，系统会弹出确认窗口，选择确定后此数据被删除。

3.3联机操作

此功能完成和测试主机间的通讯。计算机要和测试主机间完成通讯，需先检查串口参数配置，并交将测试主机进入“与计算机通讯”的功能，测试主机后面板的计算机/打印机开关切换到计算机一边。

联机/断开

在检查串口参数配置无误后，点联机软件和主机进行联机，主机会返回测试系统的名称，主机软件的版本号等，这样就可以进行进一步的操作了。在联机后直接选择断开，软件和主机间的连接就会脱离，一般联机通讯结束都应该使用此功能断开连接。

上载数据

将测试主机中的数据上传到计算机当前文件中，并在界面上显示来。

下载数据

将计算机当前显示的数据文件下传到测试主机中。

数据校验

将主机中的数据与当前显示的数据参数进行核对，如发现不匹配的地方计算机会给出提示。

3.4串口参数设定

测试系统的主机的RS232通讯数为：9600波特率，8位数据位，1位停止位，无奇偶校验。如果计算机上有几个串口，需进行串口选择。

[image: image5.png]#asHRE





3．5打印检测报告

在计算机上对试验记录进行编辑（如单位名称，被试件的编号及制造厂家。）并打印在A4纸上央表格中有下划线符号的内容可以进行修改，编辑；无划线符号的内容为测量值或选择值。测量值或选择值先定后在表格中不可以进行修改，编辑），在标准A4打鲺机中进行打印。

[image: image6.png][ S TS SRR EYT K T EErE]

n TRE T

TE ook | BIRE xxOO0C

TER x B

FEE, OO

[ awrm

[ETTCETLITE FELITS

Ex

RS, R L X X XX

Fe [ @waE. mEe | duws TR 5
T e - o o
T | waw AR | WA X - -
R
s R
EmEETTs o ZARRE | BB XA | - -
o LR |
e gnms |
| eEAR [ &R ioam —= - o
LR N

AR I AR SRR 0T 0 T AR RN R AN

EHER kSEARA

BB R HREA .





3．6微机测控箱面板控制

[image: image7.png]



1．LCE显示屏，2。微型打印机3。数安按字区4上移键5下移键6取消键7确认键8。AC220V
电源指示灯9。油位指示11过气阀12换气阀13流速阀14容积进油阀15AC220V电源开关16动作指示17．AC220V

[image: image8.png]SRR





18接口1变送器插座19接口2信号插座20数据接口232接口21打印机、计算机功能切换22进气口23AC220V电源插座

3.7功能说明

1．试验开关（17）：启动后微机测控箱进入试验准备状态

2．（上移）键（4）：选择下一档被试件型号或参数

3．（下移）键（5）：选择上一档被试件型号参或参数

4．（取消）键：（6）：取消当前操作并回到上一步

5．确认（7）：确认上一步操作并往下运行；

6．油位指示（8）：竖直状态完成注油初始化后指示灯亮起

7．动作指示（）：当继电器动作量，指示灯亮起

8．流速阀（16）：仪器手控显示状态下，启动流速执行阀（35）

9．容积进油阀（16）：仪器手控显示状态下，启动后进行手动容积试验

10．换油阀（12）：仪器手控显示状态下，启动后在容积试验状态下对气体继电器作补充空气

11排气阀（14）：仪器手控显示状态下，启动后排除油筒内的油或者气压

12．进气阀（11）：仪器手控显示状态下，启动完成空压机向油筒内注油或者加压

3．8气体继电器校验台结构示意图及说明：

24．流速变送器电缆25。信号电缆26。压力油筒27。流速变送器28。进气，油位口；29排气阀30水平仪31继电器排气阀32排器软管33信号线夹34容积执行阀25流速执行阀2617芯电缆插座27回油筒38闷盖39调节螺丝40可调支架，油位计；42组合拉杆43定位插销44双向定位板45气管。

[image: image9.png]



4、主要技术性能

4.1气体继电器：

a）流速试验：0.5~1.6m/s,最小分辨率0.02m/s精度0.5级，绝对误差值≤0.04m/s；

b）容积试验：250~400ml，最小分辨率5ml，最大误差≤5%；

c) 密封试验：0~150Kpa，最小分辨率1 Kpa，精度1.5级，时间20min.

4.2试验介质：

a) 气体继电器试验介质为25#变压器油；

4.3电源：

a) 控制系统：AC220v，功率150W；

b）动力系统：AC220v，功率120W；

c）总 功 率：270W

4.4仪器箱：

  由于本系列产品的整机集成化程度高，产品共有两只铝合金箱组成。

气体继电器校验台：外型尺寸：55×30×46cm,重量35kg；

微机测控箱：外型尺寸：38×26×29cm,重量15kg；

5、仪器的操作

   本系列HRLC型气体继电器校验仪的试验操作包括气体继电器试验操作，使用时按相应的步骤进行操作。

5.1.1气体继电器校验台准备：

1）将各种部件从仪器箱中取出。将校验台油盆置于试验桌上，将可调支架（40）放在油盆内（图中未画），四角有调节螺钉（39）将支架初调平稳；

2）将压力油筒（26）和回油筒（37）组合件坚立，拆卸连接螺栓，卸下回油筒（37）；

3）将带有双向定位板（44）的拉杆（42）与压力油筒（26）法兰的槽孔配合，将另一拉杆（42）与法兰的另一槽孔配合，双手提起拉杆并将其轴放入可调支架（40）上地支承座内，并将定位插销（43）插入双向定位板（44）的孔内，使拉杆固定在垂直位置；

4)在拉杆上端旋上螺母，将回油筒组件法兰插入拉杆上部，放入垫圈、旋上螺母定位，调整螺母使上下组件法兰之间的距离应能安装试继电器，按顺序在压力油筒的法兰盘上放上被试继电器（8）。注意：继电器顶盖箭头方向应指向回油筒，装配时以档板正方形边缘与继电器法兰盘边缘对称安装，并使继电器与压力油筒之间相互垂直，最后将两根拉杆的下螺母松开，使上部档板紧贴继电器法兰盘并对称旋紧上螺母。注意：装配时不能用手握住电气元件等部件，以免损坏或变形；

注意：试验时必顺卸下闷盖（38）

 5）将继电器抽芯按规程检查应完好，清除绑线、杂物，随机配有垫板一块，抽芯后将垫板放在外壳顶上，再将继电器芯子放在垫板，以便检查调试；

 6）将气体继电器校验台旋转至水平状态，调整四个角的调节螺钉（39），使水平仪（30）的气泡保持在中心位置。

 7）用户第一次使用时，自备新20#变压器油3～5kg，旋下进气、油位口（28），从校验台射流口注油约3kg.注油量以油从进气中、油位口（28）溢出为止，再将校验台再旋转少许使压力油筒尾部略高2cm，待进气、油位口（28）无油溢出为止。

8)将排气软管（32）接在气体继电器的排气嘴（31）上，把排气嘴（31）螺钉松动1~2圈。

9）根据试验项目将测试信号线夹（33）夹在气体继电器流速信号端子或容积信号端子上。

5.2自动试验

   该仪器安装完毕进入试验状态时，将自动完成油位初始化、传感器校准等工作，不用操作人员干预。操作人员只需根据声响和指示灯提示将试验台竖直和放平即可。 

   具体操作如下：

   竖直试验台（架）：打开AC220V电源开关（17），电源指示灯（8）亮起。LCE显示屏显示“四项功能选择”。此时根据要检测试验的项目选定对应功能的选择【流速检测】、【容积检测】、【密封检测】、【系统参数】。

[image: image1.png]



5.2.1流速检测试验

选择[1]键，进入流速检测试验。此时LCE屏显如下；

[image: image13.png]



继电器初始型号为QJ—80型，选用其他继电器型号时用[上移]、[下移]键进行选择，选择完成按[确定]键，此时LCE屏提示“流速检测试验开始”后，显示如下：

   型号：QJ—9-

   初值：1.00m/s

流速初始值定为1.00m/s，其他初始测量值用[上移]、[下移]键进行选择，选择后选[确定]键。进入油位初始化状态，完成后蜂鸣器报警。同时油位计（41）和面板上的[油位指示灯]（9）亮，报警结束后放平试验台，仪器开始三次流速值的测量。

     在下面的测量中，LCE屏显示如下：

                         当前值V=***m/s

                              *** *** ***

  中间行显示的是当前试验的流速值，第三行为三次试验对电器测出的结果值。

  在上面试验过程中，操作人员应在每次油位初始化完成后（蜂鸣器报警，同时接近开关上和面板上的[油位指示灯亮]）放平试验台；在流速执行阀动作后竖直试验台。

  试验结束后，LCE屏显示三次继电器测量结果和平均值，并由打印机打印出测量结果。

试验台竖直后，仪器自动将回油筒（37）中的油放回到下面的油筒（26）内，实验结束。

5.2.2容积试验

                       当前值：VOL=***ml

                           *** *** ***

当油位初始化完成，蜂鸣器报警，同时油位计（41）和面板上的油位指示灯（9）亮，此时放平试验台，仪器开始三次容积值的测量。测量时LCE屏的中间行显示的是当前试验的容积值，第三行为三次试验对继电器测出的结果值。在上面试验过程中，操作人员应该在每次油位初始化完成后（蜂鸣器报警，同时油位计（41）和面板上的[油位指示灯]（9）亮）立即放平试验台；在流速执行阀阀动作后立即竖直试验台。在试验结束时，LCE屏显示三次继电器测量结果和平均值，并由打印机打印出测量结果。试验台竖直后，仪器自动将回油筒（37）中的油放回到下面的油筒（26）内，试验结束。

5.2.3密封试验选择【3】键，进入密封检测试验。此时LCE屏显示如下：

[image: image14.png]



根据需要检测压力值的时间，用【1-4】键进行选择后显示如下：

[image: image10.png]



根据需要检测压力值的时间，用【1-4】键进行选择后，此时LCE屏提示“密封检测试验开始”。

当油位出示化完成，蜂鸣器报警，同时油位计（41）和面板上的油位指示灯（9）亮，此时放平试验台，仪器自动加压到选定值【例150Kpa】，保持选定值【例20分钟】。时间到，蜂鸣器报警，此时排气阀（29）排气，流速执行阀（35）打开，同时竖直试验台。仪器根据测量结果判其合格与否，并将结果由打印机打印出测量结果。

试验台竖直后，仪器自动将回油筒到下面的油筒（26）内，试验结束。

5.2.4 系统参数选择[4]键，进入[系统参数]。此时LCE屏显示如下：

[image: image11.png]



（1）连接PC机

     参看说明书第3部分

（2）仪器手控显示（手动试验）

 [仪器手控显示]功能即为[手动试验]，仪器正常时用户一般不使用。和自动试验原理相同，只是它利用人工控制方式启动面板上的开关对各个执行阀门、空压机进行控制，以完成放油、充油、充压、动作、测试等功能，并由LCE屏实时显示出被试件的压力、流速等值，从而用手动办法测出被试件的参数值，但不打印（被试件动作时，仪器会报警提示）。

选择[2]键，进入[仪器手控显示]。此时LCE屏显示如下：

[image: image12.png]



竖直试验台（架）：打开AC220V电源开关（17），电源指示灯（8）亮。此时面板上的所有控制开关、功能键处于不选状态，“此时根据手动试验的项目选定对应功能[流速检测]、[容积检测]、[密封检测]，此时必须用面板上的启动开关（19~23）手动完成油位初始化或压力筒残压排除。

气体继电器试验时，首先打开流速执行阀开关（19），用排气阀开关（22）把仪器中的油面放回到气体继电器玻璃窗内（油位计（41）和面板上的油位指示灯（9）灭），再启动进气阀开关（23）是变压器逐步上升，直到油位上升至油位计（41）和面板上的油位指示灯（9）亮时，停止，此时完成油位初始化。然后放平试验台，再按[确认]键，仪器即进行系统校准。此时完成校准后，仪器根据所选功能键[流速检测]、[容积检测]、[密封检测]，进入相当的手动功能试验。

6、仪器维护及维修

6.1仪器的维护

  6.1.1本仪器为机电一体化的精密仪器，在日常使用中应妥加维护，使仪器保持良好工作状态；

  6.1.2拔插电源头时应抓住插头进行操作；

6.1.3显示屏的清洁；

使用柔软的布料轻轻擦拭显示屏表面，也可以使用温和（不含酒精或非挥发性）的清洁剂擦拭显示屏表面的污垢。不要使用粗糙的布料用力擦拭或用含酒精或非挥发性的清洁剂擦拭显示屏表面，以避免表面受损。另外，请勿使用尖锐及粗糙的物体接触其表面，以避免表面划伤；

6.1.4仪器应避免雨水以及其他液体渗入内部，面板要避免油污染，避免跌落或强烈震动，存放于干燥地方；

6.1.5试验结束后，清除仪器表面油迹，罩上防尘罩。

6.2 仪器的维修

6.2.1我公司长期提供优质的售后服务及技术支持。公司的地址、联系方式等请参见说明书封面。

6.2.2仪器出厂时经过严格的性能检查，一般没有质量问题。如在使用中发现新仪器工作不正常，请与我公司联系。简单鼓掌可以在电话和传真中引导解决；解决不了，请返回我公司修理，或我公司派人上门修理。用户在没有征得厂家同意的情况下。请不要自行开箱维修、改造，否则我公司不与维修。

7、产品成套

	序号
	设备名称
	数量

	一
	微机测控箱
	1

	1
	电源线
	1

	2
	信号电缆
	2

	3
	软管
	1

	二
	气体继电器校验抬
	1

	1
	拉杆
	2

	2
	可调支架
	1

	三
	油盘
	1

	四
	合格证、检验证书
	各1

	五
	使用说明书
	1

	六
	专用工具及密封件
	1


用户收到仪器后，按照仪器的装箱单，开箱检查是否相符，核对上述内容，若发生缺少，请立即与本公司联系。
8、贮存及运输：

本仪器应在原包装条件下, 放室内贮存。其环境温度为 -10～60℃,相对湿度 ≯ 90 ％ ,室内不应含有足以引起腐蚀气体。仪器周围无剧烈的机械振动和冲击。无强烈的电磁场作用。运输条件参照贮存条件。

PAGE  
11
科技启迪未来，欢迎使用超高压科技产品！       


