HVRJ热继电器测试仪                                               武汉超高压科技有限公司


HVRJ

热继电器测试仪
使

用

说

明

书

武汉超高压科技有限公司

地址：武汉市东西湖区金银潭现代企业城B7栋

电话：027-65655885
传真：027-83805885  

网址：www.whehv.com

邮箱: ehv@whehv.com
目 录

一·概述:　 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．（2）
二·技术参数：　．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．（2）

三·使用及功能原理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．（2）
四·保护特性：　．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．（4）
五·产品成套： ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．（4）
六·贮存及运输：　．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．（5）

一．概述：

本机是在我公司HVRJ热继电器测试仪基础上的改进型，它采用了大容量环形的升流系统，使测试更加符合现场需要。本机特点是：功率大、读数直观、稳定可靠、体积小，便于携带，得到广泛的应用和肯定。

二．技术参数：

1、输入            AC220V±10%     50Hz

2、输出电流        0~19.99A  

 0~200A(500A)可持续60分钟

3、二档时间测量    百秒（999.999秒）

                   千秒（9999.99秒）    记忆锁定

4、重量            40Kg

5、尺寸            470×400×500㎜

三．使用说明及工作原理：

准备工作：

1.1将“电源开关”扳向“断开”（OFF）位置，“输出调整”旋钮逆时针方向调节复零位。

1.2 选择测量信号“常开”或“常闭”并接测时引线。

1.3选择输出200A（500A）或20A，同时将测量转换开关置“20A”或“200A”（500A）档，将输出线接好。

1.4将电源线（单相220V）接在输入接线柱上，PE有效接地。

电流输出：

将“电源开关”接通（向上），按一下“接通”按钮，顺时针调节“输出调整”旋钮，即可输出电流。

电路工作原理：

主回路交流接触器的线圈供电电路是由测量信号转换开关控制中间继电器J2、J3来完成。


[image: image1.png]



当按“接通”按钮之前J2、J3中间继电器必须有一个工作。也就是说选择常开工作状态时，选择开关控制J2工作J2-1吸合。如果选择常闭工作状态时，J3必须工作，而J3工作是靠外接线通过“测时”接线柱到被测继电器的常闭点使J3中间继电器工作，J3-1吸合，接通J1继电器的控制电路。

时间测量及启表停表电路

4.1选择合适的测量时间“千秒”或“百秒”。

4.2当被测继电器所需电流调好后，按一下“切断”按钮，然后再按一下“复位”按钮，使电秒表复位为零。当电秒表复零后，按一下“接通”按钮，此时被测热继电器开始送电，电秒表同时开始工作（电秒表有叫声）。当被测热继电器工作，“常开”或“常闭”动作时，电秒表停止计时，所测的时间为热继电器工作的时间，此时电流源被切断，以保证测试安全。

4.3启表停表电路：


[image: image2.png]I oz
L Ty





电秒表 
[image: image3.png]


、I接线柱为启表信号，当主回路J1工作时J1-4吸合电秒表开始工作。
[image: image4.png]


 、II接线柱为停表信号，J2、J3中间继电器在开机时有一个吸合，当被测热继电器工作时J2、J3中间继电器有一个吸合或断开送一个信号给电秒表
[image: image5.png]


、II使电秒表停止工作。 

四．热继电器过负荷保护特性表：

	整定电流倍数
	动作时间
	备注

	1
	长期不动作
	从冷态开始

	1.2
	20分钟内动作
	先从整定电流加热到稳定状态后开始

	1.5
	3分钟内动作
	先从整定电流加热到稳定状态后开始

	6
	不小于5秒钟动作
	从冷态开始


具体保护特性参照各种不同型号的热继电器。

五．产品成套：

1．试验电缆            四根

2．技术手册            一套

3．合格证              一份

用户收到仪器后，按照仪器的装箱单，开箱检查是否相符，核对上述内容，若发生缺少，请立即与本公司联系。
六、贮存及运输：

本仪器应在原包装条件下, 放室内贮存。其环境温度为 -10～60℃,相对湿度 ≯ 90 ％ ,室内不应含有足以引起腐蚀气体。仪器周围无剧烈的机械振动和冲击。无强烈的电磁场作用。运输条件参照贮存条件。

PAGE  
3
科技启迪未来，欢迎使用超高压科技产品！


_1234567891

_1234567893

_1234567894

_1234567892

_1234567890

