
    HVCD   

SF6纯度分析仪

操作说明书

武汉超高压科技有限公司

地址：武汉市东西湖区金银潭现代企业城B7栋
电话：027-65655885 

传真：027-83805885 

网址：www.whehv.com

邮箱: ehv@whehv.com
                目录


- 1 -

一、
技术特点及参数

- 2 -

二、
仪器面板说明

- 3 -

三、
测量方法

- 4 -

四、
菜单操作

- 5 -

五、
注意事项




技术特点及参数
1、技术特点

便携式设计：仪器更轻，携带、使用方便。

测量快速：仪器开机后无需等待，即刻测量，快速得到纯度值。

快速省气：测定时耗气仅0.5L（101.2kPa）左右。

自锁接头：采用德国原装进口自锁接头，安全可靠，无漏气。

数据存储：采用大容量设计，最多可存储100组测试数据。

显示清晰：液晶屏直接显示纯度值、时间及日期、电池电量等内容。

RS232接口：可与串口打印机相连，进行数据打印。 

内置电源：内置4Ah可充锂电池，一次充足可连续工作10小时。

2、技术参数

	纯度
	测量范围
	0%~100%

	
	测量精度
	±0.5%

	
	测量时间


	<2分钟。

	环境温度
	  －40℃～＋60℃

	环境湿度
	  0～100％ RH

	电源
	  AC 220V

	
	  内置充电电池

	电池性能
	  充电时间20个小时以上，可使用10小时

	重量
	3公斤

	尺寸
	250×100×300mm3

	工作温度
	－30℃～＋50℃


仪器面板说明

1、前面板

[image: image1.jpg]ED0503B

srosthpkkEE S RN | B

|
|
|





注：同时按下两侧的支架调解按钮，可以调节支架的角度。

2、后面板

[image: image2.jpg]



3、液晶屏

[image: image3.jpg]



测量方法

1、连接SF6设备

将测量管道上螺纹端与开关接头连接好，用扳手拧紧，关闭测量管道上另一端的针型阀；

再把测试管道上的快速接头一端插入纯度仪上的采样口；

将排气管道连接到出气口。

最后将开关接头与SF6电气设备测量接口连接好，用扳手拧紧；

2、检查电量

本仪器推荐优先使用交流电。

使用直流电时，请查看右上角显示的电池电量，如果电量低于约20％，请关机充电后继续使用。

3、开始测量

首先全部打开仪测量管道上的针型阀，然后用面板上的流量阀调节流量，把流量调节到0.5L/M左右，开始测量SF6纯度。

测量1～2分钟，待数据稳定后即可读取或保存 

4、存储数据

设备测量完成后，可以将数据保存在仪器中，按“确定”键调出操作菜单，具体操作方式见下节内容。

5、测量其他设备

一台设备测量后，关闭测量管道上的针型阀和纯度仪上的调节阀。将转接头从SF6电气设备上取下。如果需要继续测量其他设备，按照上面步骤继续测量下一台设备。

6、测量结束

所有设备测量结束后，关闭纯度仪电源。

菜单操作

开机后自动进入主菜单页面(如图)，通过上下键及确定键可以进入各功能菜单。


[image: image4.wmf]1

. 

开始测量

2

.

历史数据

3

.

设置时间

4

.

删除记录


1、开始测量

在主菜单状态，按“上”、“下”键选择“开始测量”，按“确认键”可以进入测量数据页面，仪器即开始实时测量SF6纯度并显示。

在此页面用户可按“确认键”进入“保存页面”。用户可输入设备编号(为五位):通过“上”、“下”键增加数值大小，“左”、“右”键调整数据位数。

输入编号后，按“确认”键，完成保存数据。按“返回”键可以返回上一页，此时不保存数据。

2、历史数据

在主菜单状态，按“上”、“下”键选择“历史数据”，按“确认键”可以进入历史数据页面，按“上”、“下”键可分别选择查看第一记录和最后一条记录，按“上”、“下”键翻看数据。

3、设置时间

在主菜单状态，按“上”、“下”键选择“设置时间”，按“确认键”可以进入设置时间页面。

通过“上”、“下”键可以减小或增加时间数值，“左”、“右”键可以转到下一个或上一个修改域内,按“确定”键完成设置, 按“取消”键则本次设置无效。

4、删除记录

在主菜单状态，按“上”、“下”键选择“删除记录”，按“确认键”可以进入删除记录页面。

在此页面用户可按“确定键”，可删除所有数据，按“取消键”则返回。

注意事项

仪器应放置在安全位置，防止摔坏,避免剧烈震动;

勿测有腐蚀性的气体;

调节气体流量时，流量阀应缓慢打开，使流量指示在0.5升/分钟左右;

仪器使用前，应及时充电。充电时只需将电源线接入220V插座，无需打开电源开关，仪器将自动充电，充电时间一般需要20个小时以上。

流量计





支架调解按钮





键盘





流量阀





进气口





液晶屏





支架





AC220V





出气口





电源开关





充电指示灯





RS232





电池电量





纯 度





时  间





日 期








_1234567890.vsd
1.�

2.历史数据


3.设置时间


4.删除记录



