GYD系列干式试验变压器                                              武汉超高压科技有限公司    

GYD系列

干式高压试验变压器

使

用

说

明

书

武汉超高压科技有限公司

地址：武汉市东西湖区金银潭现代企业城B7栋
电话：027-65655885 

传真：027-83805885 

网址：www.whehv.com

邮箱: ehv@whehv.com
目 录

一、概述:　 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．（2）
二、技术指标：　．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．（2）

三、技术参数：　．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．（3）
四、外结构示意图：      ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．（3）

五、试验接线示意图：   ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．（4）
六、操作方法：　．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．（4）
七、注意事项：　．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．（4）
八、产品清单:  ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．（5）
九、贮存及运输：　．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．（5）

概述：

GYD干式高电压试验变压器是检测电气设备性能的重要项目之一。它广泛适用于电力系统、农电、铁路、油田、变电站、发（水）电厂及厂矿企业、大专中院校科研单位高压试验室。该产品对各种电气设备、电气元件、绝缘材料等进行绝缘强度试验，考核产品绝缘水平、发生现试品的绝缘缺陷、衡量产品的绝缘材料承受内部和外部过电压的能力。

本系列干式高压试验变压器，采用先进的绝缘材料和优质磁性合金材料，环氧真空浇注及CD型铁芯的新工艺制造而成。和同类产品油浸式变压器相比，具有防潮、耐尘、难燃、低损耗、低噪音的特性，在质量上提高了绝缘强度，能承受短路冲击电流而不致损坏设备的能力。其产品体积小、重量轻、造型美观、性能稳定，现场实地操作试验携带方便等优点，是目前国内更新换代的新型交直流两用高压试验变压器。该产品经国家高电压计量站中心检测，性能符合ZBK41006-89标准要求。

技术指标

空载损耗：0．15～0．35％

阻抗电压：4．５～８％

输出电压波形：正弦波

表面温升：〈５５℃
技术参数

	型    号
	规    格
	输入电压（V）
	输出电压（kV）
	容量（kVA）
	输出电流（mA）
	输出直流电压(KV)
	最大外径尺寸(mm)
	重量(kg)

	GYD-2/50
	交    流
	200
	50
	2
	40
	70
	200×195×500
	19

	GYD-3/50
	交    流
	
	
	3
	60
	
	200×195×500
	25

	GYD-5/50
	交    流
	
	
	5
	100
	
	200×195×500
	32

	GYD-10/50
	交    流
	
	
	10
	200
	
	200×195×500
	61

	GYD-20/50
	交    流
	
	
	20
	400
	
	200×195×500
	80

	GYD（C）-3/50
	交流串激
	
	100
	3
	60
	140
	200×195×500
	27

	GYD（C）-6/50
	交流串激
	
	
	6
	120
	
	200×195×500
	35

	GYD-10/50
	交    流
	
	50
	10
	200
	  70
	380×290×500
	68

	GYD-20/50
	交  流
	
	  50
	20
	400
	  70
	380×290×800
	82

	GYD-5/100
	交流
	200
	100
	5
	60
	140
	380×290×800
	50

	GYD-10/100
	交流
	
	100
	10
	100
	   140
	380×290×1000
	60

	GYD-15/100
	交流
	
	100
	15
	150
	140
	380×290×1000
	90


外型结构示意图







a、x： 低压输入端    A：高压电压输出端

E、F： 测量输出端    X：高压接地端
五、试验接线示意图









试验接线示意图

操作方法

连接电源（箱式为插座式电源，台式为接线柱式电源），并将调压器手柄旋至零位处，零位开关闭合，零位指示灯（黄灯）亮，（也称调压器零位输出状态指示）；

按下启动按钮（绿色），接触器吸合，调压器受电，同时工作指示灯（红灯）亮，并发出警报声（警报声随调压器离开零位后，报警声光才能停止）；

顺时针缓慢均匀地旋转调压器手柄，并密切注视仪表读数，当升到所需高压电压值时，应停止旋转手炳，并及时按下计时按钮（黄色），此时，数显时间继电器顺计时显示时间（计时单位为“s”，秒），当到达设定的时间，控制箱（台）内发出声光报警，及时将调压器手柄反方向旋转，直至调压器回零为止，解除计时按钮；

在升压或耐压试验过程中，如出现短路、闪络、击穿等过电流时，电流继电器保护跳闸，调压器自动断电，表示被试品不合格，此时应将调压器回零，切断电源，检查被试品；

XCJH、TCWJH操作箱（台）装有kV表读取高压电压，如测量要求高，可外接0.5级电压表，或静电电压表、高压阻容分压器等仪器，直接读取高压幅值。

注意事项

本产品不允许超过额定输出电压使用。

工作接地（高压尾、滤波电容末端接地线）与保护接地（操作箱（台）外壳）应可靠接地，以确保人身安全、设备安全。
试验设备的现场布置对人身和周围设备要有足够的安全距离。尽量避免在人员过道上布置试验设备及施放高压试验引线。
试验现场应安装围栏，朝外悬挂“止步”、“高压危险！”标志。
若试验中本产品还有其它异常现象，请立即与我公司联系，请勿自己打开机箱和随意拆卸。
八、产品成套：

1.试验变压器         1台

2.试验报告           1份

3.合格证             1份
九、贮存及运输：

本仪器应在原包装条件下, 放室内贮存。其环境温度为 -10～60℃,相对湿度 ≯ 90 ％ ,室内不应含有足以引起腐蚀气体。仪器周围无剧烈的机械振动和冲击。无强烈的电磁场作用。运输条件参照贮存条件。

PAGE  
6
 科技启迪未来，欢迎使用超高压科技产品！                           

