SFQ-81系列三倍频电源发生器                           武汉超高压科技有限公司

SFQ-81

三倍频发生器

使

用

说

明

书

武汉超高压科技有限公司

地址：武汉市东西湖区金银潭现代企业城B7栋
电话：027-65655885 

传真：027-83805885 

网址：www.whehv.com

邮箱: ehv@whehv.com
目 录

一、概述:　 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．（2）
二、产品分类：　．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．（2）

三、工作原理：　．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．（2）
四、技术指标：       ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ．．．．．．（3）

五、试验接线示意图：   ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．（3）
六、原理图：　．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．（3）
七、布置图：　．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．（4）
八、操作说明　 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ．．．．．．．．．．．（4）
九、使用条件．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ．（5）
十、产品成套：　．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．（5）
十一、贮存及运输：　．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．（6）

概述：

本产品根据中华人民共和国电力行业标准DL/T848.4—2004标准和原水电部1985年1月发布的《电气设备预防性试验规程》，为满足电力系统对高压电压互感器倍频感应耐压试验设备的要求而设计的。广泛用于电力系统35～220kV等级串激式电压互感器的交流耐压试验，以考核互感器的主、从绝缘强度，同时也可对电机及小型变压器的绕组进行感应试验；也可作为短时运行的150Hz电源用。

工作原理：

本装置采用三芯五柱结构，将铁芯工作磁通密度选择在饱和磁密以上，使开口接成三角形的次级绕组中的基波电势（正序向量）的向量和为零，而开口两端感应出同向的150Hz三次谐波（零序）。

技术指标：

输入电压      380V  50Hz    正弦波

输出电压      300V  150Hz   波形失真≤5%

输出容量      3kVA、5kVA、10kVA、20kVA、50kVA

空载运行时间≤5分钟

负载运行时间  40～60s

试验接线示意图：









原理图

                                                           

                                                           

                                                          

                                                           


七、面板布置图：









图2：控制箱面板布置

1—电源插座        2—数显时间继电器        3—电子电流整定器         

4—启动、停止、计时按钮   5—负载电流指示   6—150Hz电压指示

7—150Hz频率指示   8—信号灯、报警闪光灯   9—接线柱
八、 操作说明：

8.1 将试验所需的SFQ-81三倍频、XCJH—5操作箱、互感器及电抗器按示意图所示的方式连接好；仔细检查，确保输入、输出、仪表接地线准确无误后，方可通电进行操作。此时三倍频的次级输出即为150Hz的三倍频电源。

8.2接通电源，电源指示灯亮。将调压器的手柄旋至零位处，零位开关合上，零位指示灯亮。按下启动按钮，接触器合上，主回路通电，工作指示灯亮。

8.3顺时针缓慢均匀旋转调压器的手柄，并密切注视仪表，当升到所需高电压值时，应停止旋转，并开始计耐压时间。时间一到，及时反向旋转手柄，直到调压器回到零位上，零位指示灯亮。

8.4试验完毕后，按下停止按钮，接触器断电，工作指示灯灭，此时变压器断电。

8.5本装置设有过流保护，出厂时按额定输出的电流80%整定，用于小负载时，应根据负载重新整定，当升压或耐压过程中出现过流或击穿现象时，接触器断电，切断主回路，起到保护作用。

8.6此套试验装置带有多抽头的电抗器，当三倍频发生器带上JCC1类型高压串级式电压互感器负载时，可在被试验的高压互感器某一绕组上接入可调的电抗器进行电流补偿来提高整个试验回路的功率因素。
使用条件：

海拔高度：≤1000m

环境温度：-10～+40℃

相对湿度：≤95%

周围无水蒸气、腐蚀性气体及易爆炸性介质。
十、产品成套：

1.三倍频电源发生器主机             1台

2.三倍频控制箱                     1台

3.测试线                           1套

4.使用说明书                       1份

5.合格证                           1份

用户收到仪器后，按照仪器的装箱单，开箱检查是否相符，核对上述内容，若发生缺少，请立即与本公司联系。
十一、贮存及运输：

本仪器应在原包装条件下, 放室内贮存。其环境温度为 -10～60℃,相对湿度 ≯ 90 ％ ,室内不应含有足以引起腐蚀气体。仪器周围无剧烈的机械振动和冲击。无强烈的电磁场作用。运输条件参照贮存条件。

PAGE  
3
科技启迪未来，欢迎使用超高压科技产品！                 


