XC（t）控制箱操作台                                 武汉超高压科技有限公司


XC(T)操作箱

使

用

说

明

书

武汉超高压科技有限公司

地址：武汉市东西湖区金银潭现代企业城B7栋
电话：027-65655885 

传真：027-83805885 

网址：www.whehv.com

邮箱: ehv@whehv.com
目  录

一、概述:　．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．（2）
二、工作原理：．    ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．（2）
三、结构：　．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．（4）
四、技术参数．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．（4）
五、操作方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．（4）

六、使用条件：．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．（4）
七、产品成套：　．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．（7）
八、贮存及运输：　．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．（8）

概述：

本系列控制箱（台）是根据高压试验变压器独特的使用范围而设计生产的，其功能有：

合闸声光报警；

计时声光报警；

电子式低压电流保护（箱式）；

高压电压直读；

耐压试验时间自由设定（数显）；

移动式结构（台式）

工作原理：

本系列控制箱（台）是由接触式调压器（50kVA以上为电动柱式调压器）及其控制、保护、测量、信号电路组成。它是通过接入220V或380V工频电源，调节调压器（即试验变压器的输入电压），以获得所需要的试验高压电压值。其工作原理见图1：











图1：控制箱（台）工作原理



结构（面板布置）：

[image: image1.jpg]eces| (66000 (1)

[T T
PE EQ%F amiX
LE
=N ® L=

TRERR R





图2：控制箱面板布置

1—电源插座               2—数显时间继电器

3—电子电流整定器         4—启动、停止、计时按钮

5—高压电压指示表         6—低压电流指示表

7—信号灯、报警闪光灯     8—接线柱

9—电源开关

[image: image2.jpg]W
- )
R HERE /
ls0500!
(Emo |
ik A





图3：控制台面板布置

1—信号灯、报警闪光灯     2—报警器出音孔

3—电流保护继电器         4—高压电压指示表

5—数显时间继电器         6—启动、停止、计时按钮

7—低压电流表

技术参数、规格及选用配套：

该控制箱（台）的容量是与调压器是与调压器的容量而标称，如果和试验变压器（短时30min以内工作制）配套工作，可根据中华人民共和国电力行业标准“DL474.4-92”之规定：P0=0.75P选配。式中P0—试验变压器容量；P—调压器容量。如用于电器专业工厂产品作批量试验，调压器容量应等于试验变压器容量，即：P0=P。

控制箱（台）的技术参数如表1

	规  格
	容量（kVA）
	电    源
	输    出
	外型尺寸（mm）
	参考重量（kg）

	
	
	相数
	电压（V）
	频 率（Hz）
	电压（V）
	电流（A）
	
	

	XCJH-3
	3
	1
	220
	50
	240
	13.6
	
	17

	XCJH-5
	5
	1
	220
	50
	240
	22.7
	
	20

	HTC-10
	10
	1
	220
	50
	240
	45.5
	
	40

	HTC-15
	15
	1
	220

380
	50
	240

430
	68

39
	
	50

	HTC-20
	20
	2
	380
	50
	430
	52.6
	
	55

	HTC-30
	30
	2
	380
	50
	430
	78.9
	
	79

	HTC-50
	50
	2
	380
	50
	430
	131.5
	
	


操作指南：

在操作之前应根据不同被试品的容量、电压等级，先计算好最大工作电流，并调整电流保护器。其试验接线应参考本说明书中图1或试验变压器中相关的连接示意图，接地端应良好接地（以下视耐压试验为例）。

5—1、连接电源（箱式为插座式电源，台式为接线柱式电源），并将调压器手柄旋至零位处，零位开关闭合，零位指示灯（黄灯）亮，（也称调压器零位输出状态指示）；

5—2、按下启动按钮（绿色），接触器吸合，调压器受电，同时工作指示灯（红灯）亮，并发出警报声（警报声随调压器离开零位后，报警声光才能停止）；

5—3、顺时针缓慢均匀地旋转调压器手柄，并密切注视仪表读数，当升到所需高压电压值时，应停止旋转手炳，并及时按下计时按钮（黄色），此时，数显时间继电器顺计时显示时间（计时单位为“s”，秒），当到达设定的时间，控制箱（台）内发出声光报警，及时将调压器手柄反方向旋转，直至调压器回零为止，解除计时按钮，；

5—4、在升压或耐压试验过程中，如出现短路、闪络、击穿等过电流时，电流继电器保护跳闸，调压器自动断电，表示被试品不合格，此时应将调压器回零，切断电源，检查被试品。

使用与维护：

6—1、开箱验收时，应检查主控回路接线是否松动，调压器电刷是否接触良好；

6—2、长期不用时，使用前应用500V兆欧表测量绝缘电阻，其阻值不低于0.5MΩ；

6—3、电源电压应符合箱（台）铭牌上的输入电压值；

6—4、本箱（台）设有过电流保护，出厂已调整为额定电流的80%。用于小负载时，应根据被试品的额定容量电流重新设定；

6—5、使用完毕后，应关好箱（台）门盖，以保持箱（台）内部清洁。

使用条件：

7—1、环境温度：0—40℃；
7—2、海拔高度：＜1000m；

7—3、相对湿度：＜85%；

7—4、工作场所应无严重影响绝缘的气体、蒸汽、化学性尘埃及其它爆炸性和腐蚀性介质。

产品成套：

操作箱（台）

使用说明书

产品合格证

九、贮存及运输：

本仪器应在原包装条件下, 放室内贮存。其环境温度为 -10～60℃,相对湿度 ≯ 90 ％ ,室内不应含有足以引起腐蚀气体。仪器周围无剧烈的机械振动和冲击。无强烈的电磁场作用。运输条件参照贮存条件。





PAGE  
1
科技启迪未来，欢迎使用超高压科技产品！       

