HVJF-C
超声波局部放电测试仪

使

用

说

明

书

武汉超高压科技有限公司

地址：武汉市东西湖区金银潭现代企业城B7栋
电话：027-65655885 

传真：027-83805885 

网址：www.whehv.com

邮箱: ehv@whehv.com
尊敬的用户：

感谢您购买本公司HVJF-C 超声波局部放电测试仪。在您初次使用该产品前，请详细阅读使用说明书。

该仪器用于探测中/高压（MV/HV）设备中的局部放电源。如果没有探测到放电，其并不意味着中高压设备中无放电活动。放电源往往具有潜伏期，绝缘性能也可能会由于局部放电以外的其他原因而失效。如果检测到与中高压电力系统相连的设备中有相当大的放电，应立即通知对设备负责的相关单位。
[image: image1.png]R I

el

A

7

vy, BeEe

=




 

警告：

始终保持高压部分与仪器、探头和操作人员之间的安全距离。 

严格遵守当地安全规则。 

附近有雷暴天气时，不得进行测量。  

不得在爆炸环境中操作仪器或附件。 
使用产品时，请按说明书规范操作。

仪器电池报警后请关机充电。
未经允许，请勿开启仪器，这会影响产品的保修。自行拆卸厂方概不负责。

存放保管本仪器时，应注意环境温度和湿度，放在干燥通风的地方为宜，要防尘、防潮、防震、防酸碱及腐蚀气体。
仪器运输时应避免雨水浸蚀,严防碰撞和坠落。

目  录

- 1 -

1
产品概述

- 1 -

2
引用标准

- 2 -

3
产品简介

- 2 -

4
超声波（US）测量原理

- 3 -

5
技术参数

- 6 -

6
基本操作

- 6 -

6.1
产品结构

- 7 -

6.2
仪器开启/关闭

- 7 -

6.3
增加新测试试验档案

- 9 -

6.4
系统软件主窗口

- 11 -

6.5
主菜单参数

- 11 -

6.6
检测通道检测模式

- 14 -

6.7
系统设置-仪器参数配置

- 18 -

6.8
记录浏览

- 18 -

6.9
专家特征库

- 19 -

6.10
外同步和无线同步的使用

- 21 -

6.11
超声传感器使用

- 21 -

6.12    仪器充电

- 21 -

7
局部放电检测流程

- 24 -

8
巡检报告

- 25 -

9
售后服务




产品概述
HVJF-C 超声波局部放电测试仪是我公司总结多年局放测量经验，采用最新技术设计的高性能数字化局部放电测量分析专用仪器。本系统采用现代电子和计算机综合技术，实现信号放大、滤波、数据采集、数据处理、图形显示、专家诊断，试验报告自动生成，从而完成局部放电的智能化测量、分析。

本仪器携带方便、测量快速，抗干扰能力强，便于现场使用。其完善的功能使测量更加灵活、方便；独创的抗干扰技术可以在强干扰环境下进行准确测量；友好的用户界面和高速采样刷新速率，具有模拟式局放仪的视觉效果。该产品综合运用了计算机技术、模拟电子技术、高速信号采集技术和先进的数字信号处理及图形显示技术，完成局部放电的自动测量和分析，可以根据对多周期波形、相位及频率相关性的分析轻松判断是否属于放电。并且该测试仪应用局部放电与模式识别领域顶尖技术对GIS产生的悬浮放电、颗粒放电、沿面放电、尖端放电等放电类型进行识别，结合放电类型，更容易确定GIS设备的缺陷位置，提高工作效率。采用自动或手动记录保存试验数据和瞬态放电波形，可对后期数据分析提供参考。
引用标准

局部放电测量GB/T 7354

电力设备局部放电现场测量导则 DL/T 417

高电压试验技术 第一部分：一般试验要求 GB/T 16927.1

高电压试验技术 第二部分：测量系统 GB/T 16927.2

高电压试验技术 第三部分: 现场试验的定义及要求 GB/T 16927.3
产品简介

本产品主要由以下几部分组成：

产品组成部分表
	序号
	名称
	数量

	1
	主机
	一台

	2
	电源适配器
	一套

	3
	超声传感器
	两个

	4
	无线同步接收器（配天线1个、电源线1条、SMA短接线1条）
	一套

	5
	无线同步发射器（配天线1个）
	一套

	6
	外同步模块（配电源线1条、SMA-SMA线1条）
	一套

	7
	BNC-BNC信号连接线
	两条

	8
	耦合剂
	一只

	9
	U盘
	一个

	10
	读卡器
	一个

	11
	说明书
	一份

	12
	出厂试验报告
	一份

	13
	保修单
	一份

	14
	合格证
	一份


超声波（US）测量原理 

局部放电发生前，放电点周围的电场力、绝缘介质的机械应力和粒子力处于相对平衡状态。局部放电发生时电荷的快速释放或迁移使电场发生改变，打破了平衡状态，引起周围粒子发生震荡性机械运动，从而产生声音或振动信号，如图4-1所示。超声波法通过在设备腔体外壁上安装超声波传感器来测量局部放电信号。该方法特点是传感器与地理设备的电气回路无任何联系，不受电器方面的干扰，但在现场使用时容易受周围环境噪声或设备机械振动的影响。由于超声信号在电力设备常用绝缘材料中的衰减较大，超声波检测法的检测范围有限，但具有定位准确度高的优点。局部放电产生的声波的频谱很宽，可以从几十Hz到几MHz，其中频率低于20kHz的信号能够被人耳听到，而高于这一频率的超声波信号必须用超声波传感器才能接收到。通过测量超声波信号的声压大小，推测放电的强弱。此外超声波法还具有可探测不同类型的故障，如悬浮、尖端、沿面等，可在线检测不影响设备正常运行，具有很高的灵敏度，良好的抗电磁干扰能力以及具有定位准确度高等优点。

[image: image52.png]



GIS局放超声检测原理图

技术参数

技术参数表

	技术特性
	

	通道数
	2个电信号接口，一个外同步接口

	采样率
	10M

	采样精度
	12bit

	量程切换
	60dB、40dB、20dB、0dB、-20dB共5档

	本量程非线性误差
	5%

	同步方式
	内同步，外同步，无线同步

	超声波放大倍率
	×200

	超声检测频率范围
	20k—120kHz

	检测灵敏度
	0.1mV

	显示
	

	显示屏
	7” TFT真彩色触摸液晶显示屏

	分辨率
	800×480

	存储
	

	物理存储
	256MB  DDR2，为运行内存

	SD卡存储
	标配4G卡，可升级为32G，用于存储试验记录及试验数据

	接口
	

	RS232
	用于与PC机同步传输接口

	USBM
	可外接鼠标键盘，以及外接移动存储设备

	电源模式
	电池供电（16.8V锂电池）+外置电源（18V）可连续提供6小时供电

	电信号接口
	2路BNC接口，用于信号输入

	SMA接口
	外同步以及无线同步接口

	SD卡插槽
	可插入最大支持32G的SD卡

	网口
	可扩展

	接地钮
	外部接地用

	通用说明
	

	CPU
	主频533MHz

	系统
	WINCE6.0

	使用环境温度
	-20℃至50℃

	存储环境温度
	-20℃至60℃

	湿度
	<90%

	尺寸
	长×宽×高：249mm × 216mm × 167mm

	重量
	4.7kg


基本操作

产品结构

[image: image2.png]



整机接口图

整机接口表
	标识
	说明

	[image: image3.jpg]ON/OFF




	电源开关

	[image: image4.jpg]DC18V




	外置电源输入端口（18V）

	[image: image5.jpg]USBM




	USB接口，可外接鼠标键盘，以及外接移动存储设备

	[image: image6.jpg]USBD




	同步调试口

	[image: image7.jpg]SD




	SD卡槽，可插入最大支持32G的SD卡

	[image: image8.jpg]



	RS232接口，用于与PC机同步传输接口

	[image: image9.jpg]RJ45




	网口，可扩展

	[image: image10.jpg]SYNC




	SMA接口，外同步以及无线同步接口

	[image: image11.jpg]CH2




	电信号接口，输入通道2，BNC接口，用于信号输入

	[image: image12.jpg]CHl1




	电信号接口，输入通道1，BNC接口，用于信号输入

	[image: image13.jpg]



	接地按钮，外部接地用

	[image: image14.jpg]BATTERY
e &




	电池槽，16.8V锂电池供电


仪器开启/关闭

接通仪器电源，按下按钮[image: image15.jpg]ON/OFF



，等待1秒后，开机画面显示在屏幕中，如图6-2所示。

[image: image16.png]



开机画面
若要关闭仪器，直接关闭电源开关按钮[image: image17.jpg]ON/OFF



。

增加新测试试验档案

用户可以根据自己的需求，利用系统软件，为每次试验建立试验档案，填写检测说明信息，保存检测数据，以便将检测数据与检测信息对应起来。 

开机后，屏幕弹出主窗口，同时系统软件建立默认数据库QuickTest.db3，保证完成试验数据的存储。
软件会在SD卡中建立存储目录以保存数据，例如：
试验名称为：****
则检测数据存储路径为：Storage Card\ 试验数据\HCPD\

所有的检测原始数据都以二进制方式保存以节省存储空间，所有的记录数据都存储在SQLite数据库中，以备生成报告使用。
利用本系统进行检测数据都存储在SD卡中，SD卡最大支持32G，可以导出到PC机进行备份。
安装SD卡后可以对试验进行设置，试验设置对话框如图6-3所示。

[image: image18.jpg]CH1-US T & &R =1 WEHK:x200 09:1352 2015-09-16 - 100

IEERE REEE
R A

g
HHEh £ 3 L
TR 2014-06-22 12:48 EEHR: EEALE
™ 2014-06-22 12:41 R EH w5 »
TR 2014-06-22 12:35 RS —
SR 2014-06-22 12:23 THEER BE
B QuickTest 2014-06-24 14:10 HBA. Ry #e
R S
EE(C): £
» (%)
&t ’
1/2

HIRBER: OuickTest = | s




试验设置图

在试验设置中点击创建试验按钮[image: image19.png]ik a3 N



，弹出创建试验的编辑框，可以创建试验名称，成功创建试验提示“试验创建成功”。创建试验完成后可选择操作-信息按钮[image: image20.png]#F
wr _#8 |



编辑当前试验的信息，如对试验名称进行编辑修改，编辑站点名称、电压等级、试验时间、试验人员、铭牌信息、温度、湿度等，如图6-4所示。
[image: image21.jpg]ELECS1 0 14

FEMK:x200 09:14:44 2015-09-16 - 100%
REBRE

am r e _

2140622 1248 weE MR -
2014-06-22 12:41 SEEEH:
2014-06-22 12:35 BEHR:
2014-06-22 12:23 HEAIIE:
mEE 050016090 Jormiae:
R (%):





试验信息图

系统软件主窗口

[image: image22.jpg]WiGEN  MRA 5 Al S Sl DR ik
|

L1ER S

i B

. AL
Ad: {55 Rl

Rl —— n . 30307
Mk MR 0.avmy M, 40an

WS e ETL

MBS R e CCES
ammEu |
LT Nt T TT P32





系统软件主窗口介绍图

测量通道—提示当前所连接的通道以及当前的测量方式。
触发方式—提示当前触发方式，从而保证系统根据触发方式正确的使用。

运行状态—提示当前是否在进行试验测试。

超声波放大—提示超声波放大倍率，×200。

系统时间—提示当前系统日期及时间。

SD状态—提示当前设备中是否安装SD卡，以便保存试验数据。

电池电量—提示当前电池剩余电量，当剩余电量小于5%时，系统会发出嘀嘀嘀嘀报警声，提示用户应连接适配器充电，或保存数据关闭系统，防止因电池没电关机导致试验数据丢失。 
峰值次数—提示当前图谱中各个像素点峰值的次数。

当前图谱—显示当前检测模式的图谱。

坐标轴—纵轴为信号幅值（mV），横轴为相位（0～360°）。

峰值读数—显示当前数据的采样峰值。

测试背景—显示试验现场背景。

峰值相位—显示当前数据采样峰值的相位。

自动增益调节—显示当前通道增益值。通道增益调节，系统采用自动增益控制调节，范围为：60dB、40dB、20dB、0dB、-20dB共5档。
报警历史—以流动柱状态图的形式显示最近 30 个测量值，色彩编码类似于交通指示灯。可点击“清除历史”对报警历史进行复位。
历史最大读数—显示进入测量以来，所测得的最大读数，点击“清除历史”可对最大读数进行复位。

清除历史按钮—用于清除报警历史。

清除统计按钮—用于清除图谱。

存储图片按钮—用于测试过程中将图谱存储为图片保存在SD卡。

专家诊断按钮—用于放电类型的诊断，如图6-6、图6-7所示。

[image: image23.jpg]CH1-USH| ¥

sopks 0

B BHOK : X 200

+pk 0

13:29:54 2142-06-29

ok

0

v

opks

L3-8
#E: 0.48mv

#afz: 303.0°

#2: 4048

WHHAE

ey FREA

FHEBH

EXE
IR

Bl
SR

BUEH R

FCR
5

1/2

17%




相位模式当前图谱

[image: image24.jpg]AWK X200 1314353 2142-06-29 B0 B 4%
LHER





专家诊断结果图

主菜单参数

[image: image25.png]EXB

\ A
(=5
HrEk )
WEHR
FRiER

F

RERE

B C
1/2



    [image: image26.png]X
FenE
o

ERHWE 5

TR N

2/2




主菜单图

启动测试/停止测试—用于开始检测试验和停止检测试验。

检测模式—用于选择显示的检测模式：波形模式，连续模式和相位模式。

设定背景—保存当前现场试验背景。

存储记录—用于存储当前模式的试验记录。

试验设置—用于对试验的具体操作：创建新试验，编辑试验信息，选择当前试验保存目录，删除试验，追加试验，导出试验等操作。

系统设置—用于设置系统的参数。

记录浏览—用于浏览测试的历史记录。

专家特征库—用于提示当前系统所能识别的局部放电类型。

检测通道检测模式

检测模式有三种：波形模式、连续模式、相位模式。

在主菜单中可以选择检测模式，启动测试和停止测试后均可以更改当前的检测模式。

检测模式—波形模式
波形检测模式用于对被测信号的原始波形进行诊断分析，以便能直观的观察被测信号是否存在异常，如图6-9所示。

[image: image27.jpg]i

RPEPHR: X200 13:14:47 2142-06-29 W 20%

il

CH1-USH| ¥ ShAZ iEt

%ff: 5.28nv Hifr: 76.1° Max
#E: 0.47mv #8325 4048 9.45my

‘ LAGE A H BA H HRTE H





波形模式测量图

幅值缩小按钮—用于将当前波形的波形显示缩小，便于观察波形的整体效果。

幅值放大按钮—用于将当前波形的波形显示放大，便于进一步的观察。

检测模式—连续模式
连续检测模式是局部放电超声波检测中应用最为广泛的一种检测方法。可迅速检测被测信号特征，显示直观，响应速度快。该模式通过不同参数值的大小组合判断被测设备是否存在局部放电以及可能的放电类型，如图6-10所示。

[image: image28.jpg]CH1-USH]| ¥ ENCEAR-r HEEBORR: X200 13:26:23 2142-06-29 [} 18%

HEEER BREX
0 0.12/0.12 AME Py HIER
¥ 1
0 048 /0.44 RIS S
f 1
5 0.00/0.01 SOHzAB 31 05my
. 4 iloi 8
o 0.01/0.00 100HzAB M 05my
-
r 1
ffi: 0.44nV Hifr: 299.4° Max
HFE: 0.48mv 1835 60aB

1L

WHHAE FREN |




连续模式测量图

有效值—显示被测信号在一个周期内的有效值。

周期峰值—显示被测信号在一个周期内的峰值。

50Hz相关性—显示被测信号50Hz频率成分。

100Hz相关性—显示被测信号100Hz频率成分。

检测模式—相位模式
使用此模式，必须选择外同步或者无线同步模式，将试验电压作为参考量，通过观察被测信号的发生相位是否具有聚集效应来判断信号是否为局部放电信号以及放电的具体类型，如图6-11所示。

[image: image29.jpg]CH1-USH| ¥

sopks 0

B BHOK : X 200

+pk 0

13:29:54 2142-06-29

ok

0

v

opks

L3-8
#E: 0.48mv

#afz: 303.0°

#2: 4048

WHHAE

ey FREA

FHEBH

EXE
IR

Bl
SR

BUEH R

FCR
5

1/2

17%




相位模式测量图

系统设置-仪器参数配置
系统设置
在“停止检测”的状态下可以对系统进行详细设置。

[image: image30.png]RERE
ﬂ]iﬂkﬁ

e

usitE

[ZEZZEN
AEE )

FRERE N

1/2



    [image: image31.png]2/2




系统设置图

测量通道—用于显示当前测试连接的通道。

校准—用于设备出厂校准，用户无须操作。

US设置—用于设置预警值、报警值、波形模式周波数、超声波放大倍率。

同步方式—用于选择同步方式，内同步、外同步和无线同步。

存储设置—用于设置存储方式，手动存储和自动存储。

时间日期—系统时间和日期的设置。

按键声音—按键声音开、关控制。

信息—显示当前系统的具体信息。

US设置

[image: image32.jpg]BB : X 200 09:10:48 2015-09-16 O - 100

¥ff: 0.00mv #ifz: 0.0 Max

R - 1835 60aB 0.00my





US设置图
预警值（黄色）—设定黄色“交通灯”门限值（默认值20mV）

报警值（红色）—设定红色“交通灯”门限值（默认值30mV）

波形模式周波数—更改波形模式下显示波形的周波数量。

超声波放大倍率—设定超声波的放大倍率，当前为×200，如图6-14所示。

[image: image33.jpg]CH1-USH| & ARZ| ik HEFBHOR: X200 1557:29 2015-09-17
EGHR

0 ~ /000 ARME P

J 1

o 0w A o

L5

r 1

0 - /000 SOHzAB 31 GEni

J 1

- /0.00 100HzAB M 05my

#{H: 0.00mv Hbr: 311.5°
HER: —— 1#35: 60aB

WHHAE FREA

-
B PR

1/1




超声波放大倍率图

同步方式

[image: image34.jpg]CHIZUSWRE,  [CiEZ) i FEREHOR: X200 13:23:22 2142-06-29 BN 18%
[SEZEN

soopks . +pk 0 k. 0

HEZ

opks

EERF

T

LT-8 #akz: 0.0° Mo

R - #235: 40dB 0.00my

1/1

=1 ] T ] 1





同步方式图
内同步：系统采用内部50Hz同步信号。

外同步：采用试验电源同步。

无线同步：在电源离测量点较远或接线不方便时使用，和外同步作用相同。

存储设置

可以将存储方式设置为手动存储和自动存储，自动存储中可以设置存储的时间间隔。如图6-16所示。

[image: image35.jpg]RFBIOR: X200 09:12:24 2015-09-16 O - 100
FREE

©

¥ff: 0.00mv #ifz: 0.0 Max

R - 1835 60aB 0.00my





存储设置图
时间设置

[image: image36.jpg]P PIROR: X200 09:12:50 2015-09-16 08 I 1007
i/ B3

&{H: 0.00mv #ifz: 0.0 Max
0.00my

HER: —— 1835 60aB





时间设置图
系统信息

在此查看设备的型号、编号、软件版本号等基本信息，如图6-18所示。

[image: image37.png]GRSUsWE. v o MM X200  07:1858 201505 - 2

asds. =
REWT. Llitd
e

i




系统信息图

设备型号—****。

设备编号—****。

软件版本号—****。

记录浏览

在“停止检测”状态可以对存入数据库记录进行浏览。在该窗口下，可对记录进行删除，如图6-19所示。

[image: image38.jpg]1
2
3

001
001
001
057

170.80
62.96
31357
233.44

SCPREHR: QuickTestDB3

B BRR: X200 09:18:50 2015-09-16

5 AEETY EEEEC) ARGV FSFR R EESE wam

MRS
HFS
HFS
MRS

06-28 06:46:56  AEiE
06-28 06:47:13 B,
06-28 06:47:27 IR
06-29 11:47:23 AR

HAFER R/ BT

O - 100





记录浏览图
系统将数据存储在SD卡中，为了保证软件正常存储及读取，应保证SD卡有效。在存储前应先在系统设置中设置文件名称、设备名称、任务编号，以作为日后查看标识。

专家特征库

[image: image39.jpg]07:19:38 2015-09-17

B0 2%

HAEY

SRR

BAEBEEETFAMNE. fFEAHLER, TEHFE-—RNE=
HR, EE—FREMHBD.

EREEE

BERE

iitfl

ES L

1/1

<





波形模式典型图

[image: image40.jpg]TR : X 200

A RE A A 1 B SO B K SOHZAA St R 100HZ A8 36 #
AR, B100HzAS K FSOHZALS





连续模式典型图

[image: image41.jpg]CH2-USH| & ik RBABHOR: X200 07:19:49 2015-09-17

HAEY

SRR

BREA

it

o sk 0 " 0

ks

= — —
BEEEE THAMKNE. fEENSHN, AGHENNAMT
RENH, ETERTE-—RE=2R, OF-RREMHEBD,.

EEEA il 59

S 12%
LRI
BFRA

Liav il

it G:s

ES 0L

1/1




相位模式典型图

显示专家库中可识别的局部放电类型：悬浮放电、颗粒放电、沿面放电和尖端放电，同时，分别介绍了不同局部放电类型在波形模式、连续模式和相位模式下的典型图谱和典型特征。方便用户进一步了解放电类型并与检测类型做对比，由此，可以精确确定设备缺陷位置，提高工作效率。

外同步和无线同步的使用
在现场试验时，为了得到稳定而且准确的相位，可以采用外同步触发方式，在系统设置里，更改同步方式。

外同步—将触发方式改成外同步，主机后面板接线如图，将外同步模块接到试验电源上，点击运行，此时放电相位为稳定而准确的相位。

[image: image42.png]



外同步模块图
无线同步—将无线同步发射器接到试验电源上，无线同步接收器安装到USB接口[image: image43.jpg]USBM



，点击运行，此时放电相位为稳定而准确的相位。注意：无线同步连接试验电源时，应严格按照LNE的标识进行接线。
[image: image44.png]




INCLUDEPICTURE \d "C:\\Users\\lenovo\\AppData\\Roaming\\Tencent\\Users\\326774812\\QQ\\WinTemp\\RichOle\\0ZXF7(C}BNY[%]C@25H4E@U.png" \* MERGEFORMATINET [image: image45.png]



无线同步发射器（左）和接收器（右）

超声传感器使用

[image: image46.png]R




超声传感器的使用

传感器—使用时在超声传感器上涂抹耦合剂，固定在GIS上的被测位置。
6.12仪器充电

第一次使用前，应为该装置充电。完全充电所需时间大约4小时；但是，如果该装置已经部分充电，则应减少充电时间。一旦电池充满，指示灯变为绿色。充电状态由靠近充电器插孔旁边的LED指示。

·如果LED熄灭，该装置未充电，如果接入电源适配器后充电指示灯不亮，表示充电线路有故障，请检查电源适配器是否通电。

·如果LED红色，则表示电池正在充电。

·如果LED绿色，则表示电池已充满。
·充电器插入时，不得用仪器进行测量。
注：对本仪器内置电池进行充电时，必须使用本仪器配带的专用电源适配器充电，不得使用其它电源，否则可能造成电池或仪器损坏！ 
局部放电检测流程

线路连接：将外同步按照外同步的使用连接好，将超声传感器，局放仪按顺序接好。 

涂抹耦合剂：为了保证传感器与壳体良好接触，避免在壳体与传感器之间产生气泡，首先要在传感器表面涂抹耦合剂，将传感器放到传感器支架内，并用绷带固定在GIS上的被测位置。

设置参数：启动放电测试仪，在试验设置中建立测试档案；进入测量界面，点击检测模式，选择连续模式；点击[image: image47.png]


，在第二页选择系统设置→同步方式→外同步，点击[image: image48.png]


，返回测量界面。

背景检测(即无缺陷时信号检测)：将传感器经耦合剂贴附在设备构架上，当信号保持稳定时按下停止测试，再点击设定背景，记录下背景值，点击运行测试。

信号检测：将传感器经耦合剂贴在设备外壳上，观察信号有效值、峰值、50Hz频率成分、100Hz频率成分的大小，并与背景信号比较，看是否有明显变化。

异常诊断与分析：当连续模式检测到异常信号时，通过波形模式观察几个周波内的波形，并随时点击停止测试→存储记录，同时通过相位检测模式判断是否为放电并通过专家诊断判断放电类型。

数据存储：存储本次测试的记录。


[image: image49]
局部放电检测流程图

巡检报告

巡检数据可通过SD卡或者U盘等导出到PC机中，从而完成用户报告的创建。报告生成对PC机的要求：

系统：为XP系统或WIN7系统。

软件：应安装Microsoft Word2003或者Word2007。
运行软件，启动界面如图8-1所示：

[image: image50.png]Nouswne B

BEES
0

cococooo

HHS
1

AEHH
ShEE
ShEE
ShEE
ShEE
ShEE
ShEE
SR

RiniE HEE
26061mV  7.07mV.
24457mV 253.61mV.
235.24mV 253.61mV.

30dBmV ~dBmv.
200BmV  —dBmv.
30dBmV ~dBmV.
31dBmYV  —dBmv.

MEF

EEEEEE

MiEHA =kes:d]
20150812 1. vl
20150812 1. iR
20150812 1... izt
20150812 1. ERE
201508121...  PRPDE
201508121...  PRPDE
20150812 1. IEE

il

nEAR R

FITEUR I

=iE

Rig

BRERE

B





主界面
加载数据文件—加载要创建报告的数据文件。

关闭数据文件—关闭已经加载的数据文件。

全选—对数据记录全选。

反选—反选数据记录。

创建报告—点击创建报告。

退出—退出软件。

选择要创建报告的记录序号，点击创建报告，即可生成报告，查看报告如图8-2所示。

[image: image51.png]#

BT IS W IR

iita s

BEEH:
BESE:
AR
RERS

e o

AREE:

20150917,

BEAR: ARS
BE: 0010
igfERfz: 313570
HEE: —mve
MEFHH: Use

it 547 2015-06-28
06:47:270

Eigem

igzea

2L e

FiEr e

AEHR: nAS

2lis o1

igfERfz: 170.80¢
HEE: —mve
MEFHH: Use

it 547 2015-06-28
06:46:56¢

B i
wE

et

AEHR: nAS
2lis
ligfERfz : 62.960

MEFHH: Use
it 547 2015-06-28

06:47:130
g ESER
&





报告样例图
售后服务             
仪器自购买之日起三年内，属产品质量问题免费包修包换，终身提供维修和技术服务。如发现仪器有异常情况或故障请与公司及时联系，以便为您安排最便捷的处理方案。

步骤5：信号检测





开始





步骤1：线路连接





步骤2：涂抹耦合剂





步骤3：设置参数





步骤4：背景检测





步骤7：数据存储





有效值/峰值明显大于背景？





悬浮放电





颗粒放电





尖端放电析





沿面放电





开展下一检测





是





否





无异常





步骤6：异常诊断与分析









