GKD高压开关检测操作电源                                 武汉超高压科技有限公司           

[image: image1.png]FHERT A



          

GKD
高压开关检测操作电源
使
用
说
明
书

武汉超高压科技有限公司
地址：武汉市东西湖区宏图路9号金银潭现代企业城B7栋1002            

电话： 027- 65655885   65665885

传真： 027- 83805885　　　　　                        

邮编： 430030

Http://www.whehv.com

E—mail:ehv@whehv.com

目  录

一·概述:　．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．（2）
二·技术指标：　．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．（2）
三·功能及说明：　．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．（3）
四·注意事项：　．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．（4）
五·随机配件．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．（5）
六·产品成套：　．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．（5）
七·贮存及运输：　．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．（6）

一、概述：
    GKD-1高压开关检测操作电源，是为对高压断路器及其操作机构进行检测维修而设计的专用电源，具有电压可调、操作简单、体积小、携带方便等优点，是高压开关检修不可缺少的检测工具。

二、技术指标：

1.1、工作条件：

   电源：220V±10%

   温度：-10℃～+45℃

   湿度:<80%

1.2、输出：

   电压：DC15V～220V

   电源：0～10A

三、使用方法：

1.1、测试高压开关分（合）闸起动电压的接线方式见（1）

1.2、测试高压开关最低合闸电压：

机壳接地、接通电源后，把电压调到最小，按住合闸按钮，旋动调压旋钮，使电压慢慢上升，当高压开关合上闸时，电压表指示的电压值就是最低合闸电压。

1.3、测试高压开关最低分闸电压：

按住分闸按钮，其它操作步骤与测试最低合闸电压相同，当开关分开时，电压表指示的电压即为最低分闸电压。

1.4、作高压开关测试仪输出电源时，接线方法如图（2）机壳接地后，接通电源调到设定电压值即可。

四、注意事项：

1、机壳可靠接地。

2、使用本电源时，原有的分、合闸电源必须断开。
3、严禁电源短路。 

                  合闸线圈   分闸线圈

接地
保险  
[image: image2.png]SiaEE

iEE

pEs]

i

o i

CC-TEEF A





　　　　　　　　　　图2

五、操作电源的步骤：

接线：请按说明书图1将线连接。

1、合闸：目的是检测“合闸”继电器在额定电压的70%（厂家提供参数）例：DC 220V 70%=154V时应可靠合闸。调节电压至154V时,按操作电源的“合闸”按钮此时开关应可靠合闸。

2、分闸：目的是检测分闸继电器在额定电压的30% 例：DC 220V 30%=66V时，按操作电源的“分闸”按钮此时高压开关应不动作。当DC 220V 65%=143V时高压开关应可靠分闸。

3、弹簧操动机构：目的检测弹簧操作机构继电器在额定电压的70%（厂家提供参数）例：DC 220V 70%=154V调节电压至154V，如连线为操作电源“合闸”引线，请按“合闸”按钮，此时应听到开关内弹簧操作机构继电器合闸声。

六、高压开关操作步骤：

接线：请按说明书图2将线连接。

1、合闸：操作高压开关测试仪到“运行”时间预置。将操作电源电压调至需要值，操作高压开关测试仪，高压开关合闸。关闭操作电源。
2、分闸：操作高压开关测试仪到“运行”时间预置。将操作电源电压调至需要值，操作高压开关测试仪，高压开关分闸。关闭操作电源。

七、产品成套：

1、主机                            1台

2、分、合闸连接线                   1根

3、说明书                           1份

4、合格证                            1份
用户收到仪器后，按照仪器的装箱单，开箱检查是否相符，核对上述内容，若发生缺少，请立即与本公司联系。
八、贮存及运输：

本仪器应在原包装条件下, 放室内贮存。其环境温度为 -10～60℃,相对湿度 ≯ 90 ％ ,室内不应含有足以引起腐蚀气体。仪器周围无剧烈的机械振动和冲击。无强烈的电磁场作用。运输条件参照贮存条件。






           


直流电压表











            调压器





合闸按钮





分闸按钮





电气开关








PAGE  
1
科技启迪未来，欢迎使用超高压科技产品！       

