HVKD-1通电试验台           　                                  武汉超高压科技有限公司

HVKD-1通电试验台

使

用

说

明

书

武汉超高压科技有限公司

地址：武汉市硚口区汉正街401号丰源大厦

电话：027-83805885  027-83770260  027-62639990

传真：027-83805885  邮编：430000

网址：www.whehv.com

E-mail: ehv@whehv.com
目 录
一·概述：  ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．（2）
二·技术指标：　．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．（2）
三·面板原理图：　．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．（2）
四·功能说明：　．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．（5）
五·操作说明：．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．（6）

六·HVKD-300A开关合闸电源：  ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．（6）
七·产品成套：　．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．（7）
八·贮存及运输：　．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．（7）

一、概述：
HVKD-1通电试验台用于高低压开关柜生产厂家对所生产的高低压开关柜进行出厂前的各项通电试验。它能提供各种交、直流电源，便于对开关柜的检测，提高工作效率。

二、技术参数：

输入电源：三相四线AC380V

输出电压及电流：

1、三相AC100V输出（固定值）          一组
2、三相AC 0 – 10A输出（〈100V，可调值〉一组

3、交流操作电压输出

AC 0 – 400V，220V时，电流小于10A      一组

4、直流操作电压输出 DC 0 - 260V         一组
5、直流合闸电源输出DC 0 -300V（300A，短时工作）      一组

6、单相AC220V输出（固定值，插座形式） 二组，

7、三相AC380V输出（固定值，接线柱） 一组，

8、合闸控制接点⑤、⑧分闸控制接点⑥、⑦
9、台灯照明

10、外形尺寸：550*750*800mm
11、重量：45kg
三、面板示意图及线路原理图：

[image: image1.jpg]B RIEE

e




[image: image2.jpg]L =
H IO 3
g 9:9 9:9 9:9 =

Hsek- 1 BIEEFREERRRA

RXHARESHRLR

RER

[9999][9999[ 1l





面板示意图

[image: image3.jpg]HAIRAC3BOV

L
R ‘é]’ me L]
i B% T

Ac3B0v u
‘ #REz2008
irr;m;m ) St
0 -300V
1 12y
B2
®E3
e s

MSGK-300AFF 3% & I v £ B I 22 B




四、功能说明：
1、技术参数中1 – 5项分别由独立的接触器控制，输出线接线柱前串接10A、20A空气开关作为短路保护。根据用户特殊要求，参数中1 – 5项，可以同时合闸，没有互锁。请用户注意使用中的要求。

最好每次只能有一组电源输出工作。

2、技术参数中6 – 7项不受接触器控制，只要总电源开关闭合，即可输出单相AC220V输出（固定值）、三相AC380V输出（固定值），

3、直流合闸电源输出DC 0 -300V（大容量）是独立的单元 ，可以脱离主体柜，单独使用；也可以与主体柜合并使用，直接从柜体后面板直流300V输出接线柱输出。其详细说明见第五：HTKD-1-300A开关合闸电源。

4、三相转换开关K1、K2、K3分别控制面板上的

三相AC380V电压表、三相交流电流表、三相交流电压表、

五、操作说明：
以检验单相交流电压表为例：

1、 接通输入电源AC380V

2、 连接交流操作电压输出电源线至电压表

3、 检查并确认接线是否，接通总电源开关

4、 将调压器回零，并按“合闸“扭，

5、 再按面板上交流操作电压的“合闸”扭

6、 缓慢调节输出调节旋扭，使电压升到要求值，观察电压表的情况。

7、 试验完毕后，先按面板上交流操作电压的“分闸“扭

再按面板上总“分闸”扭。然后，断开总电源开关

六、HVKD-300A开关合闸电源：
  本电源由全控三相整流模块、移相触发电路、自动调节电路、吸收回路组成。

晶体管智能控制模块将复杂的自动调节电路、晶闸管和触发电路集成为一体，通过调节控制信号电压的大小，改变晶闸管导通角的大小，从而实现对电源进行调节、自动控制的功能。

触发电路系统、晶闸管、导热底板相互绝缘隔离，介电强度大于2500V，使用安全方便。三相整流模块输入端无相序限制。可适用于阻性、感性负载。

使用说明：

1、 接通三像四线AC380V

2、 将输出DC300V接至负载

3、 将输出调节旋扭逆时针旋转至零位。

4、 检查并确认接线无误

5、 将电源开关闭合

6、 缓慢调节输出调节旋扭，将电压升起到达合适值。

7、 试验完毕后，先将输出调节旋扭逆时针旋转至零位，再断开电源开关，待放电完毕后，才能开始解线。

七、产品成套：

     1、主机                          1台
     2、说明书                        1份
     3、合格证                        1份
用户收到仪器后，按照仪器的装箱单，开箱检查是否相符，核对上述内容，若发生缺少，请立即与本公司联系。
八、贮存及运输：

本仪器应在原包装条件下, 放室内贮存。其环境温度为 -10～60℃,相对湿度 ≯ 90 ％ ,室内不应含有足以引起腐蚀气体。仪器周围无剧烈的机械振动和冲击。无强烈的电磁场作用。运输条件参照贮存条件。







PAGE  
7
科技启迪未来，欢迎使用超高压科技电气产品!
             

