
HVFCZ-II
放电计数器校验仪
使

用

说

明

书

武汉超高压科技有限公司

地址：武汉市东西湖区金银潭现代企业城B7栋
电话：027-65655885 

传真：027-83805885 

网址：www.whehv.com

邮箱: ehv@whehv.com
[image: image1.jpg]TR B R L

1-2. S 3. 4. RNUEE 5. MR
6. ACZ20VHEME 7. HUESRR



一、原理

图1所示为JS型动作记数器的原理接线图。图1（a）为JS型动作记数器的基本结构，即所谓的双阀片式结构。当避雷器动作时，放电电流流过阀片R1，在R1上的压降经阀片R2给电容器C充电，然后C再对电磁式记数器的电感线圈L放电，使其转动1格，记1次数。改变R1及R2的阻值，可使记数器具有不同的灵敏度。一般最小动作电流为100A（8／20μs）的冲击电流。因R1上有一定的压降，将使避雷器的残压有所增加，故它主要用于40kV以上的高压避雷器。

图1（b）表示 JS－8型动作记数器的结构，系整流式结构。避雷器动作时，高温阀片R1上的压降经全波整流给电容器C充电，然后C再对电磁式记数器的L放电，使其记数。该记数器的阀片R1的阻值较小（在10kA时的压降为1.1kV），通流容量较大（ 1200A方波），最小动作电流也为100A（8／20 s）的冲击电流。JS－8型记数器可用于6.0～ 330kV系统的避雷器，JS－8A型记数器可用于 500kV系统的避雷器。

二、动作的检查方法及计数器检测仪原理

[image: image2.png]I

1 JS RS EE R R
(a) JSAU;(b)JS-8 &I ‘
Ri.R,—3E R, C—Eihhim
L—EM4RM; D~ — R

) R) DZ DJ

1

o ———
-

|

{a) \ h)



由于密封不良，动作记数器在运行中可能进入潮气或水分，使内部元件锈蚀，导致记数器不能正常动作，所以《规程》规定，每年应检查1次。现场检查记数器动作的方法有电容器放电流支、交流法和标准冲击电流法。研究表明，以标准冲击电流法最为可靠，其原理接线如图2所示。

将冲击电流发生器发生的8／20μs、100A的冲击电流波作用于动作记数器，若记数器动作正常，则说明仪器良好，否则应解体检修。例如某电业局曾用此法对27只记数器进行检测，其中有3只不动作，解体发现内部元件受潮、损坏。

《规程》规定，连续测试3～5次，每次应正常动作，每次时间间隔不少于30s。测试后记录器应调到0。
三、操作方法

[image: image3.png]B 2 prdEshdr e MR B A R B 4R
(BREAIPTRARESS
C—REmaA,R-—FTRBM;L—HBa;
D—REME_BE ;r— i B—RARE KR
V—ﬁ.@.EEEE%;CRO-EEEE\'ﬁ%S




    1. 将仪器输出端与避雷器计数器两端相连（连结线要尽量短），红色端接上端，黑色端接地端。

    2. 将电源线接好后，检查仪器及接线是否正确，确认无误后即可开始试验。

    3. 合上电源开关，待电压到800V左右后（可根据计数器实际动作电压选择），即可开始校验。

4. 按下核验键，输出电压立即下降，此时可观察计数器的动作情况。  

5. 如需多次试验，可待输出电压达到稳定值时，再按校验键，并观察计数器的动作情况。

6. 检验完毕后，立即关掉电源，待输出电压完全回零时，才能拆除接线。

7. 如按检验键、，输出电压没有下降，应关掉电源，待电压指示回零后，检查是否回路有断点，或者是放电计数器不适合技术指标中规定的型号。

四、注意事项

1. 拆除接线时，若输出电压没有回零，操作人员不能碰测试线非绝缘部分，以免造成人身事故。 

2. 被试品不允许带电。
五、技术参数

1．输出脉冲电压：0-1600V

2．输出脉冲电流≥100A：8／20μs

3．精度: 1.5级
4．输入电压：AC220V ±10%，50HZ 

5．使用环境温度：-5℃－40℃
6．使用环境湿度：＜85%

7．体积：30×23×15cm 


8．重量：4Kg

六、装箱清单

1．主机         

1 台

2．电源线      

1 根

3．测试线      

2 根

4．说明书     

1 份

5．合格证      

1 份


