HVXB相序表                                              武汉超高压科技有限公司

HVXB
相 序 表
使

用

说

明

书

武汉超高压科技有限公司

地址：武汉市东西湖区金银潭现代企业城B7栋
电话：027-65655885 

传真：027-83805885 

网址：www.whehv.com

邮箱: ehv@whehv.com
目     录

一、概述:　．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．（2）
二、基本原理：　．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．（2）
三、产品特点：　．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．（4）
四、技术参数：　．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．（4）

五、性能指标：  ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．（5）

六、使用方法：   ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．（5）
七、注意事项：．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．（6）
八、产品成套：　．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．（7）
九、贮存及运输：　．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．（7）

一、概述：
HVXB型相序电子检测显示仪(相序表)是最新研制出的新型三相电源检测仪器，采用优质进口集成电路及新颖的显示方式，可检测500V以下（包括100V和380V）的电压，配合相应绝缘杆可检测6KV以上各种高电压等级，三相相序是否按（A，B，C）相顺序。

HVXB型相序电子检测显示仪具有体积小﹑重量轻﹑使用简单﹑携带方便等特点。广泛用于变电站﹑发电厂﹑工矿企业以及科研部门﹑实验室﹑检测站﹑电工维修部门进行电压相序检测和野外电工作业等。

绝缘杆选用兵工企业生产的三球牌高压防潮绝缘杆，符合IEC/IC78标准，具有防潮﹑耐高温﹑抗冲击﹑抗弯﹑高绝缘等特点。绝缘杆的材质特性及耐压见表二﹑表三。

HVXB型相序电子检测显示仪操作简便，分辩清楚，体积小，重量轻，携带方便，深受用户好评，产品售后实行三包，具有跟踪服务，质量问题壹年内更换；超过壹年，只收工本费，欢迎来人来函订货。
二、基本原理：
三个不同相位的电压信号通过衰减电阻或绝缘杆中的衰减电阻转换成弱电压信号进入本仪表，当仪表内部电压识别电路检测到三个不同相位的电压信号后，自动打开仪表电源，同时仪表内数字集成电路将电压信号自动进行分时锁存，再由仪表内识别电路自动识别出被测信号是否顺相而驱动显示电路显示相应灯光。
三、产品特点：
1、仪表在使用时用移动红灯代表顺相，反向移动绿灯代表逆相，分辩清晰。

2、即可用于380V的低电压；配合绝缘杆中的衰减电阻又可用于6KV以上的高电压。

3、该仪表内部设有自动电源开关，使用时电源自动打开，不用时电源自动关闭，方便、节能。

四、产品性能指标及参数：

1、绝缘材料的材质特性：

材质特性：

	项     目
	单位
	指 标

	耐热性不低于
	℃
	200

	抗冲击（纵向）不低于
	mpa/cm
	147

	抗弯度（纵向）不低于
	mpa
	343

	表面电阻系数（水浸后）不低于
	Ω
	10×10¹¹

	体积电阻系数（常态）不低于
	Ω/cm
	10×10³¹


绝缘耐受电压：

	额定电压

（KV）
	*有效长度

（M）
	工频耐受电压(KV)
	试验时间

(min)
	试验

结果

	
	
	标准值
	试验值
	
	

	10kv
	0.8
	44
	44
	1 ~ 5
	合格

	35KV
	1.5
	80
	80
	1 ~ 5
	合格

	110KV
	2.0
	254
	254
	1 ~ 5
	合格

	220KV
	3.0
	380
	380
	1 ~ 5
	合格

	500KV
	5.0
	866
	866
	1 ~ 5
	合格

	*有效长度：除衰减电阻部份的绝缘管外的其余部份的绝缘管长度。


2、绝缘管的长度及衰减电阻的参数：

	额定电压（KV）
	衰减部件
	有效长度
（M）
	握手长度

（M）
	全长
（M）
	收缩长度
（M）
	节数

	
	长度（M）
	阻值（MΩ）±5%
	
	
	
	
	

	6-10
	0.55-0.7
	30-50
	0.8
	0.15
	1.5
	0.8
	2

	35
	0.7-0.9
	150
	1.5
	0.6
	2.6
	1.0
	3

	110
	1-1.2
	300
	2.0
	0.6
	2.9
	1.1
	3

	220
	1-1.2
	450
	3.0
	0.7
	3.8
	1.1
	4

	500
	1-1.2
	1100
	5.0
	0.8
	6
	1.1
	6


五、仪表的指标：
1、输入电压分别：50V-500V；6-10KV及以上电压；可按用户要求设计。

2、电源电压：干电池9V；

3、仪表长125mm，宽65mm，高60mm；

4、仪表重量：0.3公斤；

5、仪表铝合金箱：长225mm，宽105mm，高115mm，重量：0.3公斤；

6、用于高压电：6-10KV及以上电压，另加三根1.5m长绝缘管，内设有电阻50MΩ。

六、使用方法：
1、用于100V  380V电压（500V以下）：

按右图，将显示仪的三个输入端Ａ、Ｂ、Ｃ分别接入三相电源。若仪表红灯向右移动，说明被测相序是顺相；若仪表绿灯向左移动，说明被测相序逆相。将其中两相互换，可以改变相位顺序。

注：低压检测，接地插座可接地，也可不接地。

2、用于6-10KV以上电压：

先将仪表线两端分别插入仪表与绝缘管插孔连接。（如右图）

在操作前用万表检查仪表线应是通的，及相序电阻是否良好，电阻约50MΩ，仪表与绝缘管一定要接触良好（接牢），仪表与地连接要接触良好（接牢）；试验相序时，三人操作，一人监护；在操作时，人体不得接触仪表及仪表线，并保持安全距离。仪表线不得与外壳（地）接触并保持安全距离。在操作时应严格执行电业安全规程有关规定。

辩别相序是否对，同本款第一条。

3、检测操作应认真执行本条例外还须认真执行本单位规程制度。并严格按：DL408-91安全工作规程（发电厂变电所电气部份）规定使用、保管、试验。

七、注意事项：

1﹑在操作时，人体不得接触仪表、高压连线及接地线，要保持安全距离。
2﹑有时只要绝缘杆靠近高压电源，显示仪就可以显示电源的相序了，这是由于交流电源的感应信号进入了显示仪，这是正常的。但这个显示不一定准确，使用时请注意这一点。

3﹑显示仪内部装有一节9V层叠干电池。如果电池电压下降，用户可以自行更换电池。

4﹑一般情况下，显示仪内部的电池可以使用2年。
八、产品成套：

1﹑HVXB型相序电子检测显示仪1台
2﹑相应电压等级的绝缘杆1付

3﹑产品说明书1份
4﹑产品合格证1份
九、贮存及运输：

本仪器应在原包装条件下, 放室内贮存。其环境温度为 -10～60℃,相对湿度 ≯ 90 ％ ,室内不应含有足以引起腐蚀气体。仪器周围无剧烈的机械振动和冲击。无强烈的电磁场作用。运输条件参照贮存条件。

C





B





A





B





C





A








PAGE  
6
科技启迪未来，欢迎使用超高压科技产品！       


