HVCZ
电缆刺孔器
使

用

说

明

书

武汉超高压科技有限公司

地址：武汉市东西湖区金银潭现代企业城B7栋
电话：027-65655885 

传真：027-83805885 

网址：www.whehv.com

邮箱: ehv@whehv.com
电缆刺孔器使用手册

一、前言

多年以来，电力电缆的维护迁移过程中的识别与刺孔，均按照行业标准DL409-91《电业安全工作规程（电力线路部分）》第234条要求，采用人工刺孔，一旦电缆识别出错，误刺孔带电电缆将对人身安全造成极大的危害。

多年前，我公司依据《电业安全工作规程》及用户的需求，参照国外先进技术，研制出了新型电缆识别仪，解决了用户已知始、终端而施工现场无法鉴别具体是哪一根电缆的问题。为保证百分之百的安全，为解决人工刺孔的危险性，我公司科研人员又推出了非接触式电缆刺孔器。该产品与识别仪配套使用，彻底解决了电力电缆的识别及安全刺孔的问题，杜绝了人工刺孔的安全隐患。
二、简介

本产品采用非接触式控制（遥控、计时）解决了人工刺孔的人身安全问题；采用电池供电使本产品用电与电力系统彻底隔离，保证了电力系统的安全。

本产品分为射钉器和控制器两大部分：射钉器利用射钉枪原理专为刺孔电缆而设计，其结构合理轻巧，安装固定极为方便，可任意角度安装。控制器选用先进的电子检测线路，将真人语音提示与彩色液晶显示同步控制与一体，实现了人机对话，操作简单不出错，采用遥控、计时两种模式，发射时人不直接接触设备，确保人身安全。采用电池供电，保证刺孔器与电力系统彻底隔离，确保供电安全。

三、功能特点及技术指标

1、功能特点

适合刺孔各类电力电缆，刺孔安全可靠；

遥控/计时两种工作模式，并采用双键确认进入工作模式，确保操作人员的安全；

双键遥控(A、B键同时按下)，操作时必须同时按下两个键才能遥控击发，杜绝单键误按，提高了遥控器的准确安全性（为确保接收可靠，遥控器的发射天线需完全拉出）；

★ 采用真人语音提示与彩色液晶显示同步功能，在提示下操作，使用更安全、准确、直观； 

★ 机械、电子多重保护设计，安全可靠；

专为刺孔电缆而设计，外形美观，直接固定在电缆上，安全方便，任意角度安装；

电源采用一般的干电池，适合野外无电源使用，同时保证刺孔器与电力系统的彻底隔离，保证供电安全。

2、技术指标

★ 无线遥控距离：≤20米

★ 适用电缆：≤Φ125mm的各种电力电缆

★ 重量：全套设备含铝合金箱11kg

★ 外形尺寸：45×40×16cm³（含铝合金箱及全套附件）

四、结构说明及保养

1、结构示意

[image: image1.png]


[image: image17.emf]请拉出枪栓

按确认键确认

请选择刺扎模式

计时模式

遥控模式

遥控模式

计时模式

10

秒后进行刺扎

请远离现场

计时模式

10

计时模式

请远离现场

遥控模式

请同时按下遥控器

AB

两键进行触发

遥控模式

刺扎完毕

√

请检查电缆不带电

后拆除装置

！

刺扎失败

请检查

[image: image4][image: image5]射钉器部分（图1）
⑴U型卡槽   ⑵固定板   ⑶螺杆   ⑷蝶型螺母   ⑸锁紧螺母   ⑹前枪管  ⑺后枪管  ⑻连接螺母   ⑼弹仓  ⑽枪栓   ⑾枪栓拉环   ⑿枪栓力度调节母  ⒀控制线连接头   ⒁安全地线   ⒂枪堂

部件功能说明：

⑴⑵⑶⑷主要用来卡住电缆并固定射钉器；⑸用来将射钉器与固定板锁紧固牢；⑹用来存放射钉；⑺用来固定活塞杆；⑻用于枪管和枪堂的分合；⑼安放射钉弹；⒀与控制器连接

控制器部分（图2）
①开关   ②遥控指示灯   ③菜单键   ④确认键   ⑤输出接头   ⑥液晶显示   ⑦电池盒盖   ⑧语音孔

部件功能说明：

①控制器的电源开关；②当接受到遥控信号时灯亮；③用于选择刺孔模式；④用于确认操作步骤；⑤用于和射钉器连接；⑥显示提示内容。

2、保养

射钉器的枪管部分要求每次刺孔后须进行擦拭保养，以免集炭进灰影响活塞杆的运动。

保养时松开⑻将枪管和枪堂⒂分开，然后再将前枪管⑹和后枪管⑺分开，用专用毛刷清理，清理后将活塞杆复位于后枪管中，并把后枪管连接好，退出弹壳，将枪管和枪堂连接成一体保存（注：如发现活塞杆缺油，可用棉纱涂少许润滑油）。

五、空试扎实验

空试扎只是为了验证枪堂⒂是否动作，坚决不能与枪管连接，此步骤可在固定射钉器前验证，同时熟练一次控制器的操作。

将枪堂⒂与枪管分开，不装射钉弹，连接枪堂⒂和控制箱。

若选择进入遥控模式，语音提示请远离现场后，由一人操作遥控器同时按下A、B两键进行空试扎试验，（这时由于不连枪管，只是试枪堂是否动作所此持装置对人没有危险,不需要远离现场）如听到镗内弹簧动作,液晶屏上提示“操作完毕，请检查电缆不带电后拆除装置”（同时有语音提示），证明枪堂正常。如没有动作，显示“刺孔失败，请检查”，请及时与厂家联系，请勿私自拆开控制盒。 

[image: image6]若选择进入计时模式，倒计时开始，10S后刺孔器进行空试扎，如听到镗内弹簧动作，液晶屏上提示“操作完毕，请检查电缆不带电后拆除装置”（同时有语音提示），证明装置正常。如没有动作，显示“刺孔失败，请检查”， 请及时与厂家联系，请勿私自拆开控制盒。

六、使用方法

1.卡电缆：用图中的⑴⑵⑶⑷卡住预扎电缆的预扎位置， 用碟形螺母锁紧。

固定枪管：用通针将射钉（5cm）从前枪管的前端装入前枪管压到于活塞杆接触即可，然后将装好射钉的枪管固定到固定板⑵上，用锁紧螺母⑸锁紧牢固枪管。
[image: image2.wmf]Éä¶¤


[image: image7]3.装射钉弹：将射钉弹（型号S1黄）装入弹仓⑼。
[image: image8]4.装枪堂：用连接螺母⑻将枪堂⒂于枪管连接锁紧不能有间隙。

注意：1至4为射钉器的安装，根据现场可任意角度安装，但是枪口一定要对准待扎电缆，切枪口另一边不得有其它电缆，以免同时刺穿其它电缆造成事故。

5.接地线：用地线夹一头夹住射钉器螺杆⑶，另一头夹住插入地下的地钎或系统地。

6.射钉枪与控制器连接：用控制线将射钉枪与控制器连接。


[image: image3.wmf]Á¬½ÓÏß

ÖÁ¿ØÖÆÏä

µØÏß

´ý²âµçÀÂ


7.操作控制器：

[image: image9]打开电源开关：液晶屏显示如图:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

若需要使用遥控模式，可在这时先检测遥控部件接收是否正常。按下遥控器的任意一键，如果遥控指示灯闪亮，说明遥控部件正常，则可采用遥控启动模式。

（2）请拉出 “枪栓”，然后按下 “确认” 键确认枪栓已拉出。

（3）选择刺孔器的刺孔模式：遥控模式或计时模式。

按“菜单”键，在计时模式和遥控模式之间来回切换；[image: image10]在需要选择的显示模式上同时按下“菜单”和“确认”键进入该模式，否则不能进入。
（4）刺孔
操作人员远离装置≥1米。

若选择进入遥控模式，语音提示请远离现场后，同时按下遥控器的A、B两键。

[image: image11.wmf]如果射钉弹爆炸且射钉射出，刺孔成功；液晶屏上提示“操作完毕，请检查电缆不带电后拆除装置”，请用与电缆供电等级相对应的验电器，验明射钉器不带电后拆除装置。

如果液晶屏上提示“刺孔失败，请检查”，请及时与厂家联系，请勿私自拆开控制盒。

若选择进入计时模式，10s后刺孔器刺孔。

如果液晶屏上提示“操作完毕，请检查电缆不带电后拆除装置”（同时有语音提示），请用与电缆供电等级相对应的验电器，验明射钉器不带电后拆除装置；

刺孔时，一条电缆必须在两至三个方向上进行刺孔。

如果液晶屏上提示“刺孔失败，请检查”，请及时与厂家联系，请勿私自拆开控制盒。
（5）拆除

每刺孔一次完成，应使用与供电电缆相对应的电压等级验电器确认被扎电缆和设备已不带电，然后才可以拆除或将刺孔器换一个角度在刺孔一次。一条电缆必须在两至三个方向上进行刺孔，完成后再拆除刺孔器，最后去掉接地线。

刺孔完成后用配备的通针将枪管中的活塞杆重新顶入枪管底部，对装置进行擦拭保养以备再用。

七.使用注意事项
1、严格按以上说明进行操作。

2、若在刺孔过程中，出现枪栓动作但射钉弹没有爆炸现象，请检查⑿是否拧紧，如松拧紧后再试，如果拧紧后还不爆炸，应改换射钉弹，如果还不爆炸，请与厂家联系。

3、若在刺孔过程中，枪堂内弹簧始终不动作，而控制箱操作完成，有可能是长时间放置或保养不善造成，可先将枪栓力度调节母⑿拧松几圈再进行空试验，直至弹簧动作一次后将其拧紧，继续进行试验，如一直不动，请与厂家联系。

4、此装置的安全性：

　　（1）电子控制保证即使装置电源打开误压“菜单”或“确认”任意一键，装置不会因为误入计时模式而自动动作。必须将“菜单”和“确认”同时按下才能进入到所选的模式。

（2）电子控制保证即使装置电源打开误压遥控器某一键，装置不会动作，必须将遥控器上A、B两键同时压下装置才会动作。

（3）电子控制保证只有在提示请远离现场后，同时按下遥控器A、B两键装置才会动作。

（4）在计时模式下,遥控器不起作用，不会出现误压遥控器导致误操作。

5、如果液晶屏上提示“刺孔失败，请检查”，请及时与厂家联系，请勿私自拆开控制盒。

6、若液晶屏显示电池电量弱（或者语音提示电量低），请及时更换电池，每次用完后应把电池取出。

7、耗材射钉弹与射钉必须与出厂时配置的规格型号相同。

8、在安装刺孔器时一定要将枪头部分的U型槽和固定板对齐，防止刺孔器刺孔时产生的冲击力将U型槽损坏。

9、在刺孔器使用过程中，如果实弹刺孔后，一定要用毛刷清理枪膛，防止下次使用时枪膛里有残余碎末卡住枪针，导致仪器不能正常工作。

10、在仪器使用过程中，仪器只能刺孔电缆，不能刺孔木棒等其它物品。因为仪器在刺孔时冲击力大，如果刺孔木棒等物品容易损坏仪器。
� EMBED  \* MERGEFORMAT ���





� EMBED  \* MERGEFORMAT ���





� EMBED  \* MERGEFORMAT ���





� EMBED PBrush \* MERGEFORMAT ���





� EMBED PBrush \* MERGEFORMAT ���





� EMBED PBrush \* MERGEFORMAT ���





� EMBED  \* MERGEFORMAT ���








[image: image12.wmf][image: image13.wmf][image: image14.wmf][image: image15.wmf][image: image16.png]WHZPE s U R e




_1234567893.dwg

_1234567895

_1234567897

_1234567898.vsd
�

请拉出枪栓
按确认键确认�

请选择刺扎模式


遥控模式


计时模式


10



计时模式


遥控模式


10秒后进行刺扎
请远离现场


计时模式


计时模式


请远离现场



遥控模式


请同时按下遥控器AB两键进行触发


遥控模式


刺扎完毕√
请检查电缆不带电后拆除装置


！
刺扎失败
请检查



_1234567896

_1234567894.dwg
xiaotian


_1234567891.dwg

_1234567892.dwg

_1234567890.dwg

